KARTLI GİRİŞ KONTROL SİSTEMİ

1. Genel

1.1. Güvenlik açısından önemli mahallere giriş ve çıkışların kayıt edilmesi, belirli kat veya bölgelere girilmesi, ancak geçerli kartları bulunan kişilerin girişini sağlamak üzere bir kartlı giriş kontrol tesisatı yapılacaktır.

1.2. Kartlı giriş kontrol sistemi ile, kimin ne zaman hangi bölüme girdiğini, kimlerin ne zaman hangi bölümlerden çıktığını öğrenmek mümkün olacaktır.

1.3. Teklif verecek firmalar, imalatçının bu konudaki referanslarını da tekliflerine ekleyeceklerdir. Ayrıca teklif edilen sistem ile ilgili üniteler hakkında Türkçe ve İngilizce tamamlayıcı bilgiler verilecek, sistemin çalışması açıklanacak, şartnameden farklı hususlar varsa izah edilecektir.

1.4. Kartlı Giriş Kontrol Sisteminin tasarımında, en son teknolojinin uygulanması, yüksek kalitede malzemenin kullanılması, basit işletme ve kolay bakım olanaklarının sağlanması, ileride sistemin kolaylıkla genişletilmesinin ekonomik olması prensipleri göz önünde bulundurulacaktır.

2. Sistemin Özellikleri

2.1. Kontrol edilecek kapılar, Okuyucu Kontrol Üniteleri, Ana Kontrol Üniteleri ve Sistem bilgisayarı projelerde gösterildiği şekilde olacaktır.

2.2. Sistem aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.

2.2.1. Sistem Bilgisayarı (Sunucu)
- Sistem Bilgisayarı (Sunucu), tuş takımı (klavye), 17” renkli monitör, merkezi bilgisayar, yazıcı ve yazılım paketinden oluşacaktır. Sistem Bilgisayarı konfigürasyonu minimum aşağıdaki şekilde olacaktır
- Pentium IV 2.2. GHz İşlemci, 

- 512 MB RAM, 

- 40 GB harddisk 

- 3.5" Floppy Sürücü 

- CD ROM Driver 

- 32 MB Ekran Kartı, 

- 17” Renkli SVGA Monitör, 

- 2 seri, 1 paralel, 1 USB port, 

- Microsoft uyumlu PS/2 Mouse, 

- 102 Tuşlu Q Türkçe Klavye

- 9 pin, 80 kolon dot matrix raporlama yazıcısı.

2.2.2. Yazılım

- Kartlı Giriş Kontrol Sistemi yazılım her yönü ile esnek ve kolay yönetilir bir yapıya sahip olmalı, ileride ortaya çıkabilecek gereksinimleri karşılayabilecek genişlemeler veya ek özellikler, ilave yazılım paketleri ile kolayca sağlanmalıdır.

Kullanılacak yazılım paketinde en az aşağıdaki fonksiyonlar sağlanmalıdır.

- Gelişmiş Güvenlik Yönetimi

- Programlanabilir Olay / Aksiyon Rutinleri
- Global Antipass-back Özelliği

- Two-man Rule

- Entegre Edilmiş Akıllı Raporlama
- Kullanıcı Seçimi Rapor Düzenleme Desteği
- Bekçi Tur Yazılımı (Opsiyonel)
- Dinamik Grafik Ekran Yazılımı

- Grafiksel Durum Gösterimi
- Resim Doğrulama
- Kart Baskı Yazılımı (Opsiyonel)
- USB Kamera Desteği
- Çoklu Kullanıcı Desteği
- Kart Kodlama (Bar Kod, Mifare ve Manyetik)
- PDKS Yazılımı Arabirimi
- Programlanabilir Operatör Yetki Seviyeleri ve Gelişmiş Database Yapılandırma Özelliği
- Gruplandırılmış Giriş Yetkileri
- Tek Tek ya da Gruplar Halinde Kart Yetkilendirme
- Gerçek Zamanlı Olay ve Mesaj Kayıt
- Zaman Kontrolu
- Renk Kodları Seçilebilir Farklı Alarm Gösterimi
- 196 Adet Kart Sahibi Bilgilerini Girilebilmesi için Programlanabilir Bölüm
- 1000 Programlanabilir Alarm Öncelik Seviyesi
- Database Import ve Export Özelliği
- Programlanabilir Tatil Günleri
- Değişik Kart Okuyucu Teknolojilerini Destekleyen Yapı
- CCTV Matrix Seçici için Yüksek Seviye Arabirim
- Dijital Kayıt Cihazı (DVR) için Yüksek Seviye Arabirim
- Mesaj Yönlendirme (Pager, SMS)
- OPC Server – Client Yapısında Harici Yazılım Arabirimi
- Alarm Yönlendirme (Pager, SMS)
- Windows XP, Windows 2000, Windows 2000 Server ya da Windows 2003 Server İşletim Sistemi
- TCP/IP Ethernet Destekli Çalışma Platformu
- SQL Ve MSDE Database Desteği
- Şifre Kriptolama ve Doğrulanmış Windows Logon
- Gelişmiş Şifreleme Standardı AES (Advanced Encryption Standard)
- Server/Client Yapılanması
- Olay Bağlantılı Raporlama
- Yanlış Pin Girişi Engelleme
- Gelişmiş On-Line Yardım
- Kapının Açık Kalma Zamanının Tesbiti,
- Gelişmiş, Kart Sahibi Takip Özelliği
- Detaylı Sistem Arşivleme
- Manuel Sistem Kontrolu
- Asansör Kontrol Arabirimi
- Giriş ve Çıkışların Değerlendirilmesi,
- Kullanıcıya Muhtelif Programlama Seçenekleri Sağlanması,
- Gözetim altındaki kapılardan herhangi birinin sabotaja uğraması veya yetkisiz kullanımı halinde, optik ve akustik olarak ihbar verilmesi,
- Standart yazılım 24 kart okuyucu, 1000 kart, 1 server ve 1 client ve MSDE’yi destekleyecek, kart kapasitesi 1000 kullanıcılık paketler ile, kart okuyucu kapasitesi ise 8 okuyuculuk paketler ile genişletilebilecektir. 
- Gelişmiş yazılım paketi 64 kart okuyucu, 10000 kart, 1 server ve 3 client ve SQL’i destekleyecek, kart kapasitesi 1000 kullanıcılık paketler ile, kart okuyucu kapasitesi ise 8 okuyuculuk paketler ile genişletilebilecektir.
- Kartlı giriş sistemi uzaktan erişilebilir olacak, LAN ya da WAN üzerinden VPN bağlantılar sayesinde uzaktan da yönetilebilecektir. Haberleşme özel bir güvenlik protokolu ile korunacak ayrıca Internet standart kriptolamasını da destekleyecektir. Bu sayede sadece yetkili bir sistem operatörü sisteme uzaktan giriş yapabilecektir. 
- CCTV Matrix Seçici arabirim yazılımı sayesinde CCTV sisteminin fonksiyonları Kartlı Giriş Sistemi yazılımından kontrol edilebilecektir. Olay kontrollu aksiyon programlaması sayesinde otomatik olarak bir CCTV sistemi işlevinin yerine getirilmesi sağlanabilecektir.  
Hareketli kameraların Pan/Tilt/Zoom fonksiyonları Kartlı Giriş Sistemi yazılımı vasıtasıyla kontrol edilebilecektir. Grafik kat planları üzerinde işaretlenmiş kamera sembolleri vasıtasıyla CCTV sistemi fonksiyonlarına ulaşılabilecektir. CCTV fonksiyonlarının kullanımı operatör bazında ayrı ayrı seçilebilecek ya da sadece belli operatörlerin kullanımına açık olacak şekilde şifrelendirilebilecektir.

İlave Yazılım Paketleri

- Ana bilgisayara bağlı çalışacak terminal (client) sayısı ilave yazılım paketi ile arttırılabilecektir.
- Kartlı giriş sistemi CCTV sistemi ile entegre edilebilecek, istendiğinde bir kameranın görüntüsü kartlı giriş yazılımı içinde gösterilebilecektir.

- Kart baskı ve resim kontrolu yazılımı. Kartların üzerine basılacak olan resimler kartlı giriş sistemi tarafından kolayca yakalanacak, ileri seviye güvenlik sağlamak amacı ile bu resimler geçiş sırasında kartlı geçiş terminalinde gösterilerek resim doğrulama yapılabilecektir. 
Yazılım en az 30 farklı resim formatını destekleyecek ve bu resimlerin kartlar üzerinde kullanılmasına izin verecektir. Yazılım, kullanıcı seçimi kart şablonları yaratılabilecek, çift taraflı kart baskısına uygun olacaktır. Hazırlanan kartlar baskı öncesi görüntülenebilecek ve baskı işlemi de terminalden takip edilebilecektir. Kart baskı ve resim kontrolu yazılımı, gruplandırılmış kartların ardışık basılmasına izin verecektir. Bu sayede çok sayıda kart basılması söz konusu olduğunda işlem hızlı bir biçimde sonuçlandırılabilecektir.
- Mesaj Yönlendirme. Kartlı giriş sisteminde meydana gelen olaylar bir cep telefonu, pager ya da aynı LAN/WAN üzerinde bulunan başka bir kartlı giriş kontrol sistemine yönlendirilebilecektir. Mesaj yönlendirme tam bir SMS (Short Message Services) desteği verecek ve bu yapı ile uyumlu çalışacaktır. Mesaj gönderimini başlatacak tetikleyiciler ayrı ayrı tanımlanıp programlanabilecek, aynı anda farklı yerlere farklı mesajlar gönderilebilecektir. Her bir sistem olayı için programlanabilir bir text mesaj girişi yapılabilecektir. 

- Ziyaretçi Kontrol Yazılımı. Bu yazılım sayesinde ziyaretçilerin tesis içindeki dolaşımları ayrı grafik bir arabirim üzerinde takip edilebilecek, ziyaretçi kartları kullanıcı tanımlı alanlar kullanılarak kolaylıkla basılabilecektir. 
- Bekçi Tur Yazılımı. Kartlı geçiş kontrol sisteminde kullanılan okuyucular veya manyetik kontakt, pasif infrared dedektör gibi sistemde mevcut noktalar kullanılarak bekçi tur aksiyonları ve tur bölgeleri oluşturulabilecektir. Yazılım bekçi tur olaylarının detaylı olarak raporlanmasına izin verecek yapıda olmalıdır. Bekçi tur rotaları sabit ya da sistemin rastgele seçimine izin verecek şekilde olacaktır. Tur ile ilgili programlanmış değerlerin dışına çıkıldığında otomatik alarm durumu yaratılacaktır. 
Aktif bekçi tur izleme ekranı sayesinde bekçi turu eş zamanlı olarak kartlı giriş terminallerinden de izlenebilecektir. Bekçi tur sistemi minimum aşağıda belirtilmiş limitlerde programlanabilir yapıda olacaktır.
- Tanımlanabilir tur sayısı
100
- Her bir turdaki nokta sayısı
30

- Eş zamanlı tur sayısı
20

- Bekçi sayısı
500

- OPC Server. OPC (OLE for Process Control) server/client arabirimi sayesinde sistem, bina otomasyonu sistemleri ya da OPC destekleyen diğer sistemler ile nokta bazında tam bir haberleşme sağlayabilmelidir. Olay ya da alarm mesajları kartlı geçiş terminali üzerinde gösterilecek, manuel ya da otomatik olarak tasdiklenebilecektir. 
- Sunucu Yedekleme Yazılımı. Bu yazılım sayesinde iki kartlı giriş sunucusu biribirlerini yedekler biçimde senkronize olarak çalışacaklar, bir sunucuda oluşabilecek herhangi bir arıza halinde sistem hiçbir kesintiye uğramadan diğer sunucu üzerinde eş zamanlı olarak yedeklenmiş bilgiler ile çalışmasına devam edecektir. 
Sistem RAID teknolojisini destekleyecek, yazılım sadece arıza durumlarında değil sunuculardan birinde genel bir bakım yapılması ihtiyacında da kullanılabilecektir. Herhangi bir arıza durumu sistem tarafından otomatik olarak algılanabilecektir. 
- Dinamik Grafik Ekran Yazılımı. Bu yazılım ile AutoCAD veya benzeri programlar (en az 30 ayrı format) ile yaratılmış grafik dosyalar kartlı giriş yazılımına import edilebilecektir. Yazılımın detaylı bir sembol (ikon) kütüphanesi olacaktır. 
Sistem ile ilgili rutin işlemler grafik planlar üzerine yerleştirilen sistem ikonları kullanılarak kolayca yerine getirilebilecektir. Sistemde meydana gelen olaylar  ikonlarda meydana gelen değişiklikler sayesinde kolayca görülebilecek ve yine aynı ikon kullanılarak olaya müdahale edilebilecektir. Grafik ekran yazılımı kendi kütüphanesinden bağımsız,kullanıcının kendi dinamik ikonlarını oluşturmasını sağlayacak yazılım araçlarına da sahip olacaktır. Herhangi bir alarm durumunda ilgili kat ya da bölge planı otomatik olarak ekrana gelebilecektir. 
Grafik haritalar üzerinde AVI ve hareketli resimler gösterilebilecektir. Sadece bir fare kliklemesi ile kapıların kilitlenmesi ya da açılması, herhangi bir olay noktasındaki detaylı bilgilere erişim ve programlama, CCTV aksiyonlarının seçilmesi, sistem içindeki programlanmış aksiyonların tetiklenmesi ve alarm yönetimi gibi özellikler kolayca kullanılabilecektir.

- Asansör Kontrol Yazılımı . Kartlı giriş kontrol sistemi aynı zamanda Asansör Yönetim Sistemi ile açık bir protokolda haberleşmelidir. Bu sayede güvenlik operatörü katlara geçiş konusunda da etkili bir kontrol yapma imkanı bulacaktır. Kartlı giriş kontrol sistemi 255 kata kadar asansör kontrolu yapabilecektir ve her kat ile ilgili ayrı zaman planlamaları yapılabilecektir. Belli bir kat ya da bir katlar grubu fare kullanılarak kolayca girişe kapatılabilecek, yetkili bir kartın okutulmasından sonra gidilmek istenen kat butonuna basma için geçen süre serbestçe ayarlanabilecektir.

- Mifare Kart Kodlama. Kartlı giriş kontrol sistemi, Mifare kartların programlanmasını ve kart üzerindeki sektör ve blokların kolaylıkla şekillendirilmesini sağlamalıdır.
2.2.3. Ana Kontrol Üniteleri
- Ana kontrol üniteleri bütün işlemleri lokal olarak kendi üzerilerinde gerçekleştirecekler, sistem sunucusundan bağımsız çalışacaklardır. Bu sayede network üzerinde oluşabilecek bir problem ya da haberleşme probleminden etkilenmeden çalışmalarını eksiksiz olarak devam ettirebileceklerdir.  Kartlı giriş sistemi bilgisayarı devre dışı kaldığında, ana kontrol ünitesi bütün işlemlerini yerine getirecek ve kendi belleğine topladığı bilgileri, arıza giderildiğinde tekrar merkeze iletecektir.Ayrıca bu durum haberleşme sürecini de kısaltacak, herhangi bir kartın yetkili olduğu ya da olmadığı sunucunun işlem yapmasından bağımsız olarak hızlı bir biçimde kontrol edilebilecektir. Kart okuyucudan okunan bilgiler, kayıtlı bilgilerle karşılaştırılacak ve yetkili ise elektrikli kapı kilidini açtıracaktır.

- Ana kontrol ünitesinin saha cihazları bağlantısı için 4 ana kolu olacaktır. Bir ana kontrol ünitesine aralarında giriş çıkış modülleri ve kart okuyucu bağlantı arabirimlerinin de olduğu 64 saha elemanı bağlanabilecektir. Saha cihazı bağlantıları RS-485 bağlantısına uygun olacaktır. Sunucu ile bağlantısı 10/100 MB ethernet vasıtası ile ve TCP/IP protokolu kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Diğer sistemler ile yüksek seviyeli haberleşmeyi sağlayabilmek amacı ile, ana kontrol üniteleri, ayrı ayrı programlanabilir RS-232, RS-485 ve RS-422 portlarına sahip olacaktır.

- Kontrol ünitesi aynı anda çok sayıda işlemi gerçekleştirebilen (multi-tasking) yapısında ve 32 Bit (50 MISP) mikro işlemci kontrollü ve 64 MB RAM ‘li olacaktır. 

- Gerçek zamanlı sistem bakımlarının yapılabilmesi için kontrol ünitesinin bir diagnostik bağlantı çıkışı olmalı, flash tip hafızası sayesinde yazılım yenilemeleri lokal ya da uzaktan yapılabilmelidir. Ayrıca gerçek zamanlı çalışmayı sağlamak amacı ile kontrol ünitesinin içinde bir gerçek zaman saati ve pili bulunacaktır.
- Ana kontrol üniteleri lokal olarak tamper korumalı olacak, ayrıca üzerilerindeki LED ler sayesinde sistem olaylarının gösterimini de sağlayacaklardır. Kontrol üniteleri, üzerilerindeki alarm çıkışı sayesinde meydana gelebilecek bir alarm ihlalini sesli ve ışıklı olarak gösterebilecektir.
- Ana kontrol üniteleri 1.000.000 kişi ve 64 kapı kapasiteli olacaktır.

- Yangın ihbar santralından gelen bir alarm ile bölgedeki kapılar otomatik olarak açılacaktır.

- Enerji kesilmelerinde, sistemi kesintisiz besleyecek gaz sızdırmaz, bakımsız tipte 3 saat kapasiteli yedek enerji sistemi bulunacaktır.

- Ana kontrol üniteleri aşağıda belirtilmiş olan giriş çıkışlara sahip olacaktır;

- 10/100MB Ethernet (RJ-45)

- 4 x RS-485 çıkış

- 1 x RS-232 çıkış

- Tamper girişi

- Akü girişi (24 VDC)

- 1 Alarm çıkışı (Open–Collector, 12 VDC / 100 mA)

2.2.4. Kart Okuyucu Bağlantı Üniteleri
- Kart Okuyucu Bağlantı Üniteleri, bir kapının iki tarafında kullanılacak iki kart okuyucu ya da bir kart okuyucu ve bir REX buton bağlantısına müsait olacaktır.
- Kontrol edilecek kapı ile ilgili bütün giriş ve çıkışlar okuyucu bağlantı üniteleri üzerinde yer alacak, böylelikle kapının yakınına monte edilecek okuyucu bağlantı ünitesi vasıtası ile kapıya giden kablolama minimum metraja indirilecektir.
- Okuyucu bağlantı ünitesi, kendisine bağlı kart okuyucudan bir okuma bilgisi geldiğinde bu bilgiyi Ana Kontrol Ünitesi’ne iletecektir. Ana Kontrol Ünitesi kartın yetkili olup olmadığını kontrol edecek ve kapının açılıp açılmayacağı bilgisini Okuyucu Bağlantı Ünitesine gönderecektir. Kapı, Okuyucu Bağlantı Ünitesinin üzerinden aktive edilen bir röle vasıtası ile açılacaktır.
- Kart Okuyucu Bağlantı Ünitesi Clock/Data, Wiegand ve RS-485 bağlantı protokollarını destekleyecektir.
- Elektrik kesintisinde sistemin bütün faaliyetlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi için üzerinde bir akü ve harici güç kaynağı girişi olacaktır.

- Kart Okuyucu Bağlantı Ünitesi üzerindeki bütün girişler ayrı ayrı süpervize edilmiş olacaktır.

- Okuyucu Bağlantı Ünitesi üzerinde Haberleşme, Aktivite ve Besleme durumlarını gösteren LED’ler olacaktır.

- İleride ortaya çıkabilecek yazılım güncellemeleri Kart Okuyucu Bağlantı Üniteleri’nin hafızasına sunucu tarafından gönderilebilecek. Bu işlem sistemin çalışmasını etkilemeyecektir.

- Kart Okuyucu Bağlantı Üniteleri aşağıda belirtilmiş olan giriş çıkışlara sahip olacaktır;
- Besleme girişi
12-32 VDC

- Kart okuyucu bağlantısı
2 x Clock/Data/Wiegand, 1 x RS-485

- Ana Kontrol Ünitesi bağlantısı
1 x RS-485

- Girişler
1x REX-Buton


1 x Manyetik Kontakt


3 x Yedek pasif giriş


(Programlanabilir güvenlik girişleri)

- Çıkışlar
1 x Kilit çıkışı (10A/30VDC, 250 VAC)


1 x Yedek çıkış (10A/30VDC, 250 VAC)


1 x Ek Besleme çıkışı (12 VDC /1A)


1 x Ek Kart Okuyucu Besleme çıkışı 


(12 VDC / 300 mA)

2.2.5. Giriş Modülleri

- Giriş modülleri üzerinde süpervize edilmiş 32 giriş ve 4 çıkış bulunacaktır. Girişler ayrı ayrı ve serbestçe programlanabilir olacaktır. Giriş modülleri Ana Kontrol Ünitesi ile direkt olarak bağlantılı olacak ve izlenen bütün girişler ile ilgili bilgileri Ana Kontrol Ünitesine gönderecektir. Ana Kontrol Ünitesi tarafından değerlendirilen durum değişikliği sistem sunucusuna gönderilecek ve gereken alarm ya da ikazlar sunucu tarafından başlatılacaktır.
- Giriş modülleri üzerindeki (Fire Over-ride) girişi sayesinde acil bir durumda gerekli aktivasyonların hızla başlatılmasını sağlayacaktır.

- İleride ortaya çıkabilecek yazılım güncellemeleri Giriş Modüllleri’nin hafızasına sunucu tarafından gönderilebilecek. Bu işlem sistemin çalışmasını etkilemeyecektir.

- Giriş Modülleri aşağıda belirtilmiş olan giriş çıkışlara sahip olacaktır;

- 32 Pasif giriş

- 4 röle çıkışı (10 A / 30 VDC, 10A / 250 VAC)

- 2 x 12 VDC çıkış (12 VDC / 1,5 A)

- Haberleşme arabirimi RS-485

- Lokal tamper girişi ve alarm çıkışı

- Haberleşme, Aktivite ve Besleme durumlarını gösteren LED’ler

2.2.6. Çıkış Modülleri

- Çıkış modülleri 16 Giriş ve 16 Çıkış veren yüksek performanslı giriş/çıkış kontrol cihazlarıdır. Bu modüller aynı zamanda asansör yönetim sistemi ile haberleşme amaçlı olarak da kullanılabileceklerdir.

- Çıkış modülleri üzerindeki (Fire Over-ride) girişi sayesinde acil bir durumda gerekli aktivasyonların hızla başlatılmasını sağlayacaktır.

- İleride ortaya çıkabilecek yazılım güncellemeleri Çıkış Modülleri’nin hafızasına sunucu tarafından gönderilebilecek. Bu işlem sistemin çalışmasını etkilemeyecektir.
- Çıkış Modülleri aşağıda belirtilmiş olan giriş çıkışlara sahip olacaktır;

- Haberleşme arabirimi RS-485

- 16 izole edilmiş giriş

- 1 Tamper girişi

- 2 Fire Over-ride girişi

- 16 Röle çıkışı (10 A / 30 VDC, 10A / 250 VAC)

- 1 Tamper çıkışı
- 2 Fire Over-ride çıkışı (10 A / 30 VDC, 10A / 250 VAC)

2.2.7. Kart okuyucuları

- Projelerde gösterilen kapılara bağlanan kart okuyucuları, okuyucu santrallara bağlanacaklardır. Bu okuyucular, proximity tipte kartları okuyabilecek karakterde olmalıdır.

2.2.8. Kartlar

- Sistemde proximity tipte kartlar kullanılacaktır. Bu kartlar aynı zamanda kimlik kartı olarak da kullanılabilecek karakterde olacaktır. Çalışanların kartları resimli olacaktır. Kart boyutları uluslararası kredi kartı formatlarına uygun olacaktır.

2.2.9. Elektrikli Kilit Karşılığı
- Kart okuyucu kart şifresini okuyup santrala bildirdikten sonra olumlu sonuç doğrultusunda santral kapı açıcıyı aktive edecek, kapı açıcı aktive olduğunda kapıyı serbest bırakacaktır.

- Sola veya sağa açılabilen kapılar için kullanılabilmeli ve geri dönüş kontağı bulunmalıdır.

- Binadaki tüm enerjinin kesilmesi ve yangın ihbar halinde, yangın ihbar ve alarm santralından gelecek bir sinyal ile tüm kapılardaki kilit kontakları açık konuma geçmelidir.

- Kilit karşılığı 12/24V AC veya DC gerilimle çalışabilir olacaktır.

2.2.10. Manyetik kontak

- Projede belirtilen kapılara monte edilecek magnetik kontaklarla kapının açık veya kapalı olduğu kontrol edilecektir.

- Magnetik kontak, mıknatıs ve kontak olmak üzere iki parçadan oluşacaktır. Mıknatıs kapı üzerine, kontak ise kapı kasasına karşılıklı gelecek şekilde monte edilecektir.

2.2.11. Kapı açma butonu (REX Buton)
- Kapıların içerden açılabilmesi için, yerine göre sıva üstü veya sıva altı kapı açma butonu kullanılacaktır.

- Kapı açma butonuna basıldığında, okuyucu santral kapı açıcıyı aktive edecektir.

2.2.12. Panik Butonu

- Tehlikeli bir durumun ilgili personel tarafından tespit edilerek manuel olarak kullanılan bir buton ile alarm durumunu güvenlik sistemine iletmesi için kullanılacaktır.  

2.2.13. Turnikeler

- Binaya girişlerin kontrolu ve kaydı amacıyla turnikeler kullanılacaktır.

- Turnikeler sadece bir kişinin geçebileceği şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

- Turnikeler yandan geçişi engeliyecek ve çift yönlü çalışabilir, kumlanmış 1,5mm kalınlığında paslanmaz çelik gövdeli ve köşeler yuvarlak olacaktır.

- 120 dereceli mafsallı, üç kolu bulunacak ve enerji kesilmelerinde güvenli bir şekilde açılacaktır.

- Kartlı giriş sistemi içinde çalışacak olan turnikeler, dakikada 30 geçiş imkanına sahip olacaktır.

- Turnikeler sessiz çalışmalı ve ilk gün gösterdiği performansını koruyabilmelidir.

- Yangın ihbar sistemi kontrol panosu ile irtibatlandırılarak, yangın anında kaçışı kolaylaştırmak için kol aşağıya düşecektir.

- Turnikelerden geçiş otomatik olarak kartlar ile yapıldığı gibi, manuel kontrol ünitesinden alacağı bir ihbar ile de yapılabilmelidir. Manuel kontrol ünitesiyle geçiş hakkı sadece bina güvenlik merkezinden verilebilecektir.

2.2.14. Araç Bariyerleri

- Bina otopark girişlerinde ve çıkışlarında kontrollü geçiş sağlanabilmesi için araç bariyerleri kullanılacaktır. 

- Bariyerin, araçlara zarar vermemeleri için yer altı loop algılama sistemine sahip olacaktır. Herhangi bir acil durumda bariyerler otomatik olarak kollarını kaldıracaktır. Bariyerler manuel çalışmaya müsait olacaktır. Bu durumda bariyerin manuel olarak kontrol edildiği mesajı da güvenlik merkezine taşınacaktır.

