3 FAZ GİRİŞLİ 3 FAZ ÇIKIŞLI 20 kVA 20 DAKİKA AKÜLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS)

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU :

Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)’ nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritk yükte kesinti olmaksızın ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak AC gücü sağlayacaktır. Satıcı, KGK’ nın kullanılacağı yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim koşullarıyla bütünüyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve sağlayacaktır. Bu AC güç kaynağının istenilen yüke doğru şekilde bağlanması için gerekli bütün parçaları kapsayacaktır. KGK herhangi bir kişinin denetimini gerektirmeksizin çalışabilecektir.

2.GENEL HUSUSLAR 

1.
Sistemi üreten ve teklif veren kuruluşlar Uluslarası ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarına sahip olduklarını  belgelemelidirler.

2.
Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynakları firmaların seri üretimleri olmalıdır. Protatip yada şartnameye göre modifiye edilmiş cihazlar olmamalıdır, şartnamede istenen özellikler dosya ile birlikte verilen kataloglarda rahatça görülmelidir.

3.
Teklif edilen sistemler Vektör Kontrol mantığı ile tasarlanmış olmalıdır. Bu durum firmanın orjinal kataloğunda kolayca görülmelidir.
4.
Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçaların tedarik edilebileceği açıkça taahhüt edilecektir.
5.
Kesintisiz Güç Kaynağı ve aküler çalışır vaziyette teslim edildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile firma garantisi altında olacaktır.
6.
Teklif veren firmanın Türkiye geneli en az 7 coğrafi bölgede en az 7 ilde kendisine ait TSE’ den alınmış Hizmet yeterlilik belgesine sahip servis istasyonları olmalıdır.
7.
Teklif veren firmanın Sanayi Bakanlığından alınan Bakım Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
8.
Teklif veren firma teklif etmekte olduğu sistemin aynı ve benzeri güçte KGK sisteminin kurduğuna ve işletmeye  aldığına dair referans listesini teklifle birlikte verecektir.
9.
Teklif veren firma üretici ise üretici olduğunu, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu belgelemek zorundadır.
10.
Teklif veren firma Türkiye genelinde servis teşkilatı ile bünyesinde çalıştırdığı teknik personelin listesini vermelidir.
11.
KGK, montajı ve KGK’ nın cihazlara bağlanması firma tarafından yapılacaktır. Sistem KGK ve cihazların bağlantıları tamamlandıktan sonra çalışır halde kurulacak olan komisyon tarafından teslim alınacaktır. 
3.    20kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

3.1.
ÇALIŞMA PRENSİBİ:




Normalde

Kritik yükler inverter tarafından devamlı beslenecektir. Redresör/akü şarj sistemi şebekeden güç çekecek ve inverter’e DC güç temin edecektir. Aynı anda da akü’yü şarjda tutacaktır. İnverter redresörün sağladığı DC gücü temiz ve regüle edilmiş AC güce çevirerek statik transfer şalteri üzerinden yükü besleyecektir. Statik şalter şebekeyi ve inverterin çıkış değerlerini kontrol ederek otomatik transfer esnasında(aşırı yük ve inverter arıza 
durumunda) inverter çıkışının ve şebekenin senkron olmasını garanti altına alıp otomatik transfer esnasında herhangi bir kesintiye izin vermemelidir.




Acil Durumda


Şebeke kesildiğinde veya şebeke geriliminin toleransları dışına çıktığında kritik yükler inverterden beslenecek ve inverterde herhangi bir şalter açıp kapaması olmaksızın akülerden beslenecektir. Şebeke kesilmesinde veya yeniden gelmesinde, kritik yüklerin beslenmesinde hiçbir kesinti olmayacaktır.




Şarj Durumunda


Şebeke tekrar geldiğinde redresör/şarj grubu inverteri tekrar beslemeye ve akü’yü tekrar şarj etmeye başlayacaktır. Bu işlemler tamamen otomatik olacak ve kritik yüklerin beslenmesinde herhangi bir kesintiye neden olmayacaktır.




By-Pass Durumunda


UPS bakımı istendiğinde veya tamir durumunda kritik yükler kesinti olmaksızın diğer bir kaynağa by-pass edilecektir. By-pass’a geçiş elle veya otomatik olacaktır. Yükün by-pass’tan inverter’e tekrar transferi ise UPS’in diğer kaynak ile otomatik senkronisazyonu ile olacaktır. Otomatik ve manuel bypass şalterleri sistemle bütünleşik olmalıdır.




Akü Grubunun Devre Dışı Kalması


Bakım için yalnız akü grubunun devre dışı bırakılması akülerin bir devre kesici vasıtasıyla redresör/şarj grubu ve inverterden ayrılması ile olacaktır. Bu durumda UPS aküsüz fonksiyonunu yapacak ve bu şartnamede belirtilen performans kriterlerini sağlayacaktır.

Otomatik Akü Testi


Otomatik, programlanabilir akü test özelliği olmalı ve akü testinin olumsuz olması durumunda sesli görülür alarm vermelidir. Akü testi hiçbir şekilde yükün enerjisiz kalmasını sebep olmamalıdır.

Ekonomik Çalışma Modu


Teklif edilen sistemde ekonomik çalışma modu olmalıdır. Nasıl çalıştığı detaylı şekilde açıklanmalıdır.

3.2. 
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞINI OLUŞTURAN ÜNİTELER
3.2.A.
STATİK REDRESÖR/ŞARJ EDİCİ

3.2.B.
STATİK İNVERTÖR

3.2.C.
STATİK VE MANUEL BY-PASS ŞALTERİ

3.2.D.
AKÜ GRUBU

3.2.A.
STATİK REDRESÖR/ŞARJ EDİCİ

1.
Doğrultucu şebekeden aldığı 3 fazlı AC gerilimi DC gerilime çevirerek invertörü tam yükte beslerken akü grubunu tampon şarjda tutabilecek yapıda olmalıdır. 

2.
Doğrultucu Akü grubunu şarj ederken, akü üreticilerinin optimal şarj akım-gerilim karakteristiklerini gözönüne alarak şarj etmelidir. 
3.
Doğrultucu şarj esnasında akülerin bulunduğu ortam ısısını dikkate alan, sıcaklık dengelemeli şarj yapabilme özelliğinde olmalıdır. 
4.
Şebeke girişi 3 faz + nötr, AC 400 V + %15,-%25 gerilim ve 50 Hz ± %10 frekans toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe cihaz kesintisiz on-line çalışmasına devam edebilmelidir. 
5.
UPS sistemi dengesiz giriş gerilimi durumu da dahil olmak üzere çektiği hat akımının toplam harmonik bozulumu % ITHD (8 ve Giriş Güç Faktörü (0.95 olmalıdır. 
6.
Akü Şarj akım limiti, kullanıcı tarafından UPS ön panelinden değiştirilebilir olmalıdır.
7.
Doğrultucu, bakımsız kurşun-asit (VRLA) ve NiCd akülerin şarj tekniklerini destekler yapıda olmalıdır.
8.
Sistem, akü grubu ile DC bara arasında DC kontrol modülüne sahip olmalıdır. Bu modül ile akü grubunun ihtiyacı olan akım gerilim değerlerini ayarlamalıdır.

3.2.B.
STATİK İNVERTÖR

1.
Doğrultucudan veya akü grubundan aldığı DC gücü regüleli ve her türlü gürültüden  arındırılmış 3 faz  AC güce çevirerek statik transfer devresine aktarmalıdır. Çıkış gücü 20kVA ve çıkış güç faktörü 0.8 olacaktır.

2.
Çıkış gerilimi 220/380 V, 3 faz + N statik toleransı ± %1, dinamik toleransı ± %6 ve frekansı 50/60 Hz± %0,1 aküden çalışmada,  %1 şebekeye senkron çalışırken sınırlarını aşmamalıdır.
3.
 % 100 yük darbesinde Çıkış geriliminin dinamik töleransı ± % 6'i aşmamalıdır. 
4.
Çıkış gerilimi 3 faz 400 Volt olmalı ve istenildiğinde kullanıcı tarafından ± %5 aralığında ön panelden ayarlanabilir bir yapıda olmalıdır.
5.
Tam yükte çıkış gerilimi toplam harmonik miktarı Lineer yüklerde  % 3'ü, Bilgisayar yüklerinde % 7’i geçmemelidir. 
6.
 Crest faktörü 3:1 olan yükleri beslemelidir. 
7.
 İnvertörde evirme işlemini yapan elemanlar IGBT olmalıdır.
8.
İnvertör tercihen SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation) veya geliştirilmiş PWM özelliğinde olmalıdır.
9.
 İnvertör tam yükte devamlı, % 125 yükte asgari 5 dakika, % 150 yükte asgari 30 saniye çalışabilmelidir. Bu limitler aşıldığında ve statik by-pass gerilimi ayarlanan limitler dahilinde ise yükü kesintisiz olarak yardımcı kaynağa transfer etmelidir.
10.
İnvertör 40 derece sıcaklık ve % 90 bağıl nem değerlerine kadar olan çevresel şartlarda kesintisiz olarak çalışabilmeli ve anma gücünde bir azalma olmamalıdır. Çevre sıcaklığının azalması halinde göreceli olarak daha yüksek çıkış gücü verebilmelidir.
11. 
İnvertör çıkışı kısa devrelere karşı korunmuş olmalıdır.
12.
Frekans Slew rate değeri maksimum 1 Hz/saniye olmalıdır.
13.
İnvertörde Eviricide kullanılan IGBT ‘lerin aşırı ısı koruma devresi bulunmalıdır.
14.
%100 dengesiz yüklemede faz kayması en fazla 2 derece olmalıdır.
15.
Herhangi bir sebeble akü grubu devre dışı olduğunda KGK çalışmasına devam edebilmelidir.
16.
İnvertör doğrultucudan bağımsız olarak açılıp kapatılabilmelidir.
17.
Toparlanma süresi 40 msn. Olmalıdır.

3.2.C.
STATİK VE MANUEL BY-PASS ŞALTERİ
1.
Yarı iletkenlerden meydana gelen elektronik kontrollü yarı iletken bir şalter olmalı ve UPS'nin normal çalışması durumunda yükü invertörden beslemelidir. Aşırı yükte, kısa devre durumunda veya invertörde bir arıza meydana geldiğinde yükü enerji kesintisi olmaksızın şebekeye yada yardımcı kaynağa aktarmalıdır. İnvertörde arıza geçmiş ise yükü tekrar invertöre aktarmalıdır. Belirlenen tölerans değeri dışında ise şebekeye transfer işlemini gerçekleştirmemelidir.
2.
Şebeke 50/60 Hz ± %2 ve 3 faz 380 V ± % 10, gerilim sınırları içinde olduğu sürece invertör çıkışı ile aralarında otomatik senkronizasyon ve faz kilitlenmesi yapabilmelidir. Aksi durumda invertör kendi dahili osilatörüne kilitlenmelidir. Ayrıca kullanıcı tarafından kilitlenme töleranslarında ön panalden değişiklik yapabilecek şekilde imal edilmiş olmalıdır. Teklif edilen UPS ‘nin ayar limitleri ve ayar adımları ayrıca belirtilmelidir.
3.
Statik transfer devresi belirtilen şartlarda şebeke veya invertör seçimini otomatik olarak yapabilmelidir. Senkron çalışmada, İnverter ile şebeke arasındaki transfer kesintisiz yapılabilmelidir.
4. 
Statik By-Pass anahtarı % 125 yükte 5 dakika, % 150 yükte 30 saniye süre ile çalışabilmelidir.
5.
UPS ön panelinde şebeke ile invertör çıkışının Senkron olup olmadığını, senkron limit dışı durumunu ve aşırı yük durumunu belirten led’ler bulunmalıdır.
6.
Bakım, onarım veya başka sebeplerle UPS'nin devre dışı bırakılması istenildiğinde yükü şebekeye ya da yardımcı kaynağa elle kesintisiz aktarmalıdır. Bu anahtar ON durumunda iken UPS kabini içersinde giriş terminallerinin dışında hiç bir noktada gerilim bulunmamalıdır. Bu anahtar sistemle bütünleşik olmalıdır.

3.2.D.
AKÜ GRUBU


1.
Akü grubu en az 5 yıl ömür beklentili, tamamen bakımsız ve gaz çıkartmayan tipte olmalıdır.

2. 
Akülerin kutup başları paslanmaz metalden ve çekilecek maksimum akıma dayanıklı olacaktır.

3.
Akülerin dış kutusu tamamen kapalı olup açılabilir kapağı olmayacak ve dış kutu aside, patlamaya ve dış darbelere karşı dayanıklı olacaktır.

4. 
Akü grubları tam yükte 20 dakika besleme sağlamalıdır.
5. 
UPS’ler ortam ısısına bağlı olarak şarj yapabilen ,akülerin ömrünün uzun olmasını sağlayan, ısı Kompanzasyonlu Şarj Sistemine sahip olmalıdır.
6. 
Aküler belirli periyotlarda UPS tarafından otomatik test yapılabilmeli, bir problem bulunması halinde yazılım yardımıyla kullanıcı uyarılmalı, rapor edilebilmeli ve bu testler UPS ‘nin güvenli çalışmasını etkilememelidir.
7. 
Akü grubu ile UPS arasındaki bağlantı firmaca yapılmalı ve gerekli pabuçlu bağlantı kabloları, bağlantı vidaları, kutup başı koruma plastik kılıfları v.s. firmaca temin edilmelidir.
8.
Akülerin deşarj sonu hücre gerilimi hesaplamalarda 1,7 Volt olarak alınacaktır. 
9.
Teklif edilecek cihazlarla birlikte akü kontrol, izleme yazılım ve donanımının bulunması gereklidir. 
10.
Akü grubu hesap yöntemini akü imalatçılarından alınan orijinal akü boşalma eğrilerine dayandırarak vereceklerdir.
11.
Akü grubu asite karşı dayanıklı boya ile boyanmış rengi KGK içerisinde, KGK ile uyumlu raflar üzerinde veya dolap içerisinde verilmelidir.
12.
Akülerin üzerinde aşağıda belirtilen yazılar ile işaretlemeler yıpranmayacak ve çıkmayacak biçimde olacaktır.
İmalatçı Firma adı,

İmalat Tarihi (Ay, yıl),

20 C de K10 veya K20 kapasitesi,

Gerilimi, Ah veya Watt değeri,

İmalatçı ülke ve standartı,

Kutup başlarını belirtir (+) ve (-) işaretleri,

3.3. GENEL ÖZELLİKLER
1.
Teklif edilen sistemin verimi tam yükte %91’den büyük olmalıdır.
2.
1m mesafeden sistemin yaydığı gürültü ≤50dB(A) olmalıdır.
3.
Teklif edilen sistem üzerinde sinyal çıkışı almak için gerilimsiz kontaklar buluınmalıdır. 
4.
Sistem aşırı ısı korumasına sahip olmalıdır.

5.
Teklif editen KGK CE direktiflerinin öngördüğü EN 50091-1 EMC standardına sahip olmalıdır. Teklif veren firma yetkili laboratuvardan alınmış test raporunu teklifle birlikte vermelidir. Teklif editen KGK “RS” sınıfı RFI filtreye sahip olmalıdır.

6.
Cihazda fan sensörü ile fan arızaları izlenmelidir.
7.
Koruma sınıfı IP20 olmalıdır.
8.
Kesintisiz Güç Kaynağı, mikroişlemci devreleri ile devre kartları  kolay ulaşılabilir yerlerde ve arıza durumunda kolaylıkla değiştirilebilir olmalıdır.

9.
Sistem modüler olup, arızaların giderilmesinde hızlılık  sağlamalıdır. 

10.
Kesintisiz Güç Kaynağı darbe genişlik modülasyon (PWM) Teknolojisi ve yüksek frekans çalışma prensibi  ile üretilmiş olmalı ve sistemin tüm kontrolü en az 16 bitlik mikroişlemciler tarafından yapılmalıdır. 
11.
UPS Tristor kontrollu doğrultucu ve INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR (IGBT) teknolojisi ile üretilmiş  evirici katına sahip olmalıdır.
12.
Sistemde DC bara gerilimi yüksek tutulmalı ve bu şekilde alçak akım değerli elemanlarla maksimum güvenirlik sağlanmalıdır.
13.
Standart RS232 çıkışı ile bilgisayar'la bağlantı kurulabilmelidir. KGK ile ilgili tüm bilgiler ekrandan izlenebilmelidir. 
14.
Kesintisiz Güç Kaynağı hızlı servis hizmetleri için modem kanalı ile hem bir merkezi arayabilmeli hemde uzaktan erişerek sisteme müdehale edilebilir olmalıdır. 
15.
RF (Radyo Frekans) altında UPS' lerde hiçbir performans bozulması olmadan %100 çalışma garantisi olmalıdır.
16.
Standart olarak UPS elektrikler kesildiğinde  Novell  Netware, LAN Server, LAN Manager, Unix, Zenix, Windows tipi işletim sistemlerini otomatik kapatabilmelidir. Bu işletim sistemleri için verilecek yazılım grafik tabanlı olmalı ve ücretsiz olarak verilmelidir.

17.
Kesintisiz Güç Kaynakları istendiğinde aynı güçte ve modelde 8 üniteye kadar bağlanabilmelidir.
18.
Teklif edilen KGK’lar çift kanallı osilaskop modülüne sahip olmalıdır. Sistemle birlikte verilecek olan yazılımla bu osilaskop arıza şartlarına hedeflendirilerek arıza öncesi ve sonrası istenen noktalardaki sinyallerin fotoğrafını çekebilmelidir.
19.
Teklif edilen sistem SNMP uyumlu olmalıdır.
3.5. ÇEVRE KOŞULLARI

1.

Kesintisiz Güç Kaynağı 0 ile  + 40 C arasında sürekli çalışabilmeli, Çalışma yüksekliği 1000 m'ye kadar olmalı ve daha yukarı seviyelerde sistem, fazla  hava  sirkülasyonu  sağlamakla çalışmalıdır.

2.

Bağıl nem oranı en az %90 olmalıdır.

3.

Sistemin ortama yaymakta olduğu ısı miktarı  belirtilmelidir. Sistemin sağlıklı çalışması için oluşturulması gereken ortam varsa açıklanmalıdır.
3.6. ÖN PANEL GÖSTERGE SİSTEMLERİ



1.
Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynaklarının ön panelinde bir bakışta sistemin çalışması ile ilgili bilgileri almak amacıyla ledli mimic panel bulunmalıdır. Mimic panelin detaylı açıklaması teklif dosyasında verilmelidir.



2.
Sistem için gerekli olan   kontrol tuşları ile diğer kontrol  edici anahtarlar ön panelde yer almalıdır. 



3.
Ön panelde sisteme ait tüm parametrelerin okunması için LCD göstergeler bulunmalıdır. LCD göstergelerden en az giriş gerilimi, frekansı, akımı, çıkış gerilim, akımı ve frekansları okunmalıdır.
4.

Sistemle ilgili tüm ayarlar ön panelden yapılabilmeli bu sayede ileride olabilecek akü değişikliklerinde kullanıcı bile sisteme müdahale edebilmelidir.


