3 FAZ Giriş 1 FAZ ÇIKIŞLI 20KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) TEKNİK ŞARTNAMESİ
Konu

20kVA Kesintisiz Güç Kaynağı ve akülerinin teminini ve devreye alınması işlerini kapsamaktadır. Her bir Kesintisiz Güç Kaynağı aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır.


Çalışma Durumu

Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynakları aşağıdaki çalışma durumlarına göre dizayn edilecektir:


Normalde


Kritik yükler inverter tarafından devamlı beslenecektir. Redresör/akü şarj 
sistemi şebekeden güç çekecek ve inverter’e DC güç temin edecektir.


Aynı anda da akü’yü şarjda tutacaktır.


Acil Durumda

Şebeke kesildiğinde kritik yükler inverterden beslenecek ve inverterde herhangi 
bir şalter açıp kapaması olmaksızın akülerden beslenecektir.


Şebeke kesilmesinde veya yeniden gelmesinde, kritik yüklerin beslenmesinde 
hiçbir kesinti olmayacaktır.


Şarj Durumunda

Şebeke tekrar geldiğinde redresör/şarj grubu inverteri tekrar beslemeye ve 
akü’yü tekrar şarj etmeye başlayacaktır. Bu işlemler tamamen otomatik olacak 
ve kritik yüklerin beslenmesinde herhangi bir kesintiye neden olmayacaktır.


Otomatik Akü Testi

Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynağı akü grubunun ömrünü uzatmak maksadı ile otomatik olarak ayda bir kere akü testi yapmalıdır. Akü testi esnasında akülerin durumu ve ara bağlantılarının durumu kontrol edilmelidir. Test sonunda akü ve bağlantılarının durumu kötü olduğu tesbit edildiği taktirde kullanıcı bilgilendirilmelidir.

SİSTEMİN PARÇALARI

Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynağı sistemi ağağıdaki ana ünitelerden meydana gelmelidir.

-Redresör

-Akü Şarj ünitesi

-İnverter

-Statik ve Manual By-Pass Şalterleri

-Akü Grubu


ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER
UPS aşağıda belirtilen elektriksel karakteristiklere sahip olacaktır, redresör/şarj grubu ve invertör tek anakart üzerinde olmalıdır. 


Redresör

1.
Giriş gerilimi


: 3 faz 400V(304V-478V)

2.
Giriş Frekans ve toleransı
: 50Hz±%5 

3.
Giriş güç Faktörü

: 0.95

4.
Giriş Harmonik Distorsiyonu
: %30


Akü Şarj Ünitesi

1.
Nominal DC Bara gerilimi
: >240VDC

2.
Isı kompanzasyonu

: -%0.14/ºC


İnverter

1.
Çıkış gücü


: 20kVA
2.
Çıkış gerilimi


: 1 Faz 230V(220, 230, 240V)


Çıkış gerilim toleransı

: ±%2

3.
Çıkış Frekansı


: 50/60Hz


Şebekeye senkron iken 
: 50/60Hz±%5


Aküden çalışmada

: 50/60Hz±%0.1

4.
Çıkış güç faktörü

: 0.7

5.
Çıkış Harmonik Distorsiyonu
: %4 Linear yükte







  %8 Linear olmayan yükte

6.
Aşırı yük 
: %105-%125 arası aşırı yükü 60 sn. 




  %126-%150 aşırı yükü 10sn.

7.
Crest Faktör


: 3:1


Statik  By-Pass Şalterleri

Statik Şalter UPS’in bir bütünü olacaktır. Kontrol Ünitesi, inverter mantık devrelerinin sinyallerini ve alarm durumlarını hisseden ve buna göre kesintisiz yük transferini sağlayan otomatik transfer devrelerini içerecektir.

Statik şalter yüksek bir transfer cihazı olup no-break yüklerin diğer bir güç kaynağı ile bağlantısını sağlamak kullanılacaktır.

Inverterin mantık devreleri aşırı yük limitleri aşıldığını, UPS’deki bir arızayı veya limit dışı voltaj değişimlerini algıladıktan sonra, 500 mikrosaniye içinde statik by-pass şalter aktive olacaktır.


Arıza hali kalktığında yük otomatik olarak tekrar inverter üzerine aktarılacaktır.
1.
Nominal Gerilim

:220/230/240VAC

2.
Nominal Frekans

:50/60Hz

3.
Frekans Toleransı

:±%5


Akü Grubu

1.
Akü



: Bakımsız kuru tip en az 5 yıl ömür beklentili.

2.
Akü grubu köprüleme süresi
: Tam yükte en az 8 dakika. Yük güç katsayısı 0.7 alınacaktır.


Genel Özellikler

1.
Verim



: %91.Tam yükte.

2.
Gürültü



: 60dB(A)

3.
Koruma sınıfı
: IP21

4.
Arabirim
:Kesintisiz Güç Kaynağı üzerinde bilgisayar bağlantısı yapmak için RS232 seri haberleşme portu bulunmalıdır.

5.
Havalandırma
: UPS’in normal çevre şartlarında çalışmasını sağlamak üzere cebri havalandırma olanağı sağlanacaktır. Havalandırma fanları UPS kabinleri içine, kritik cihazlara hava sirkülasyonunu kolayca sağlayacak şekilde monte edilecektir. Fan motorları kapalı bilyalı olacaktır. Bütün hava girişleri koruyucu muhafaza kafesli olacaktır.

6.
Elektriksel Koruma
:UPS sistemi düşük voltaj, aşırı akım ve yüksek voltaj ile voltaj ve akım 
darbelerinden korumak için EN50091-1’e göre gerekli önlemlere sahip olacaktır.

7.
Radio Frekansı Bastırma
:Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynağı radio frekanslarını bastırmak için EN50091-2 standardına göre tasarlanmış olmalıdır.

8.
Kontrol Paneli
:Cihaz, ön panelinde bulunan butonlarla çalıştırılıp devre dışı bırakılmalıdır.


Cihazın üzerindeki kontrol panelinde, enerji akış diyagramı ledlerle donatılmış olarak gösterilmelidir. Ayrıca mevcut ledler ile Aşırı Yük, Yük Seviyesi(% olarak), By-pass durumu(otomatik by-pass aktif), Inverter(İnverter aktif), Akü şarj durumu(% doluluk seviyesi), Şebeke(Şebeke gerilimi tolerans içinde), Toplam alarm gösterilmelidir.



GENEL İSTEKLER

1. Teklif edilen cihazlara ait CE belgesi teklifle birlikte verilecektir. Teklif edilen sistemi üreten ve satan firmanın ISO 9001 belgesine sahip olması gerekir.

2. Teklif edilen sistemi üreten ve satan firmanın ISO14001 belgesi olmalıdır.

3. Kesintisiz Güç Kaynağı sisteminin tamamı yeni ve kullanılmamış olacaktır.

4. Firmalar Türkiye'de teklif edilen marka ile ilgili büyük kapasiteli işleri gösterir referans listesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5. Teklif edilen cihazların ve akülerin garantisi 2 yıl olmalıdır.

6. Teklif edilen KGK’lar firmaların uzaktan erişerek müdehale edebileceği sistemleri desteklemesi gerekmektedir.

7. Teklif veren firmaların Türkiye genelinde en az 7 bölgesinde TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip servis merkezi olmalıdır. 

PAGE  
 - 3 -

