SIEMENS ASD – HAVA ÖRNEKLEMELİ ALGILAMA SİSTEMİ –

KISIM 1 – GENEL

  - İLGİLİ BELGELER

- Sözleşme genel hükümleri, genel ve ilave koşullar ve 1.bölüm  spesifikasyon kısımları ile birlikte bu kısımda tanımlanmaktadır.

  - STANDARTLAR

- Sistem, ülkeye özel talepleri karşılayacak şekilde, tasarlanacak, kurulacak, devreye alınacak ve bakımı yapılacaktır. Bu belgedeki tüm normatif referanslar dikkate alınacaktır.

- Sistem uygunluğu, EN54-20:2009 gereklilikleri uyarınca, test edilecek ve onaylanacaktır.

- Bütün yangın algılama ve kontrol ekipmanları, EN54’ün ilgili kısımlarına uygun olarak onaylı olmalıdır. İlgili AB yönergeleri uyarınca düzenlenen uygunluk beyanı (Declaration of Conformity) temin edilecektir.

- Elektrik tesisatı, IEE yönetmeliklerinin en güncel taleplerine uygun olarak kurulacak ve test edilecektir.

  - ÖZET

- Sunucu Kabin herbir sırası için 1 adet  SIEMENS FDA221 çok erken duman algılama sistemi kurulacaktır.

- Sistem, çok yüksek seviyede hassas lazer tabanlı hava çekişli örnekleme duman dedektörünü içerir ve örnekleme borularına bağlıdır. Tek örnekleme boru girişi, iç akış izleme, duman tespit ve egzoz borusu bağlantısı ile birlikte temin edilecektir. Dedektörün, saha servisi yoluyla sıfırlama, izolasyon, test ve arıza tespit fonksiyonları mevcut, sistem konfigürasyonu, duman ve akış normalizasyonu fonksiyonları da mevcut olmalıdır.

- Sistem, bilgisayar tabanlı tasarım modelleme programı ile, kullanılan özel örnekleme boru şebekesi tasarımlarına ilave olarak, doğrulanmış hesaplamalarla birlikte ön mühendisliği gerçekleştirilmiş örnekleme boru şebekesi tasarımlarını destekleyecektir. Hava örnekleme duman algılama sistemlerinde kullanılacak örnekleme boru malzemesi, yerel standartlara (TSE) göre onaylı olmaldır.

  - TANIMLAR

- Avrupa Normları (EN). Bu kısımda kullanılan yangın alarmı terimleri, EN54-20 belgesinde yer alan tanımlar olacaktır.

- FACP: Yangın alarmı kontrol paneli.

- FM: FM Global

- Tedarik etmek: Belirtilen ekipman ya da malzemelerin tedarik edilmesi.

- Kurmak: Kullanılmak üzere yerine yerleştirmek ve bağlamak ya da ayarlamak.

- LED: Işık yayan diyot.

- Temin etmek: Belirtilen ekipman ya da malzemeleri tedarik etmek ve kurmak.

- UL: Underwriters Laboratories

  - NİTELİKLER

- Yangın algılama sistemi tedarikçisi, yangın algılamada, asgari 10 yıl deneyime sahip bir şirket olacaktır.

  - SİSTEM AÇIKLAMASI

- Dedektör, yüksek seviyede hassas LED temelli duman dedektörü ve bir aspiratörden oluşacaktır.

- Dedektörde, sıfırlama ve test için kontrol butonu ve alarm ayarı ve akış ayarı için kısıtlı erişim butonu bulunacaktır.

- Dedektörde, aşağıdakiler için, ayrı aydınlatmalı göstergeler bulunacaktır:

- Üç alarm seviyesi (Ön alarm, Yangın 1 ve Yangın 2)

- Dört alarm seviyesi (Bilgilendirme alarmı, Ön Alarm, Yangın 1 ve Yangın 2)

- Arıza ve güç

- Alarm ayarı ve akış ayarı

- Toz seviyesi göstergesi

- Programlanabilir temizleme indikatörü

- Dedektörde, mevcut duman seviyesi ve dedektör durumunun gösterilmesi amacıyla, 15 segmentli, aydınlatmalı, sarı renk çubuk grafikli bir ön panel bulunacaktır.

- Dedektörde, Ön-Alarm, Yangın 1, Yangın 2 ve Arıza için ayrı röle çıkışları bulunacaktır.

- Dedektörde, Bilgilendirme Alarmı, Ön alarm, Yangın 1, Yangın 2, Arıza, Temizleme  ve Toz için ayrı röle çıkışları bulunacaktır.

- Dedektörde, konfigürasyon, kontrol, durum izleme, olay günlüğü çıkarma ve güncelleme amaçlı, USB uyumlu seri kontrol portu bulunacaktır.

- Dedektöre haberleşme için bir arayüz kartı eklenmesi mümkün olmalıdır.

- Dedektör genel amaçlı bir giriş’e (input) sahip olmalıdır: Resetleme, Standby ve harici resetleme (harici tetikleme elamanı) fonksiyonları amaçlı.

- Dedektör konfigürasyonu ayrıca, bir PC ya da Yangın Alarm Kontrol Paneli aracılığıyla gerçekleştirilebilecek ve üç duman eşik alarm seviyesi, zaman gecikmesi, hava akışı, dedektör ve güç dahil arızaların programlanmasına olanak sağlayacaktır.

- Dedektör konfigürasyonu ayrıca, bir PC ya da Yangın Alarm Kontrol Paneli aracılığıyla gerçekleştirilebilecek ve dört duman eşik alarm seviyesi, zaman gecikmesi, hava akışı, dedektör ve güç dahil arızaların programlanmasına olanak sağlayacaktır.

- Dedektör, havayı algılama sistemine taşımak üzere hava örnekleme boru şebekesinden oluşacak, ön mühendisliği gerçekleştirilmiş tasarımlarla desteklenecektir. Kompleks tasarımlar, bilgisayar temelli tasarım modelleme aracından hesaplamalarla desteklenmelidir.

  - PERFORMANS GEREKLİLİKLERİ

- FDA221, 500 metrekareye kadar kapsam  için EN onaylı olacaktır.

- Dedektör, çok erken duman algılama yapmalı ve Ön Alarm, Yangın 1, Yangın 2 ve Arıza’ya karşılık gelmek üzere dört çıkış seviyesi temin edecektir. Ön Alarm, Yangın 1 ve Yangın 2 eşikleri, programlanabilir olacak ve %0.2 ila 20.0 obs/m aralığında hassasiyetlerde ayarlanabilecektir.

- Dedektör, çok erken duman algılama yapmalı ve bilgilendirme Alarmı, Ön Alarm, Yangın 1, Yangın 2 ve Arızaya karşılık gelen beşe kadar çıkış seviyesi’e sahip olmalıdır. Bilgilendirme Alarmı, Ön Alarm, Yangın 1 ve Yangın 2 eşikleri, programlanabilir olacak ve %0.03 ila 20.0 obs/m aralığında hassasiyetlerde ayarlanabilecektir.

- Bu cihazda,  aşağıda gösterilen  Işık Saçılımı tekniği (Light Scattering) kullanılmış olmalıdır:

- LED esaslı algılama hücresi, kütle Işık Saçılımı tekniği ile geniş aralıkta değişen boyutta duman parçacık tiplerini tespit etme kapasitesine sahip olacaktır. İlaveten bir çift dalgaboyu tekolojisine sahip olmaldır.

- Büyük parçacıkların, gerçek dumanı okumayı engellemesi

- Haznenin bakım gerektirmesi durumunda otomatik olarak bilgilendirme yapmak üzere algılama haznesinin (duman ve kir v.s.) kirlenmesi izlenmelidir.

- LED esaslı algılama haznesi, optik ölçüm yolu kirliliğini asgari seviyede tutmak üzere dedektör içini dolayısıyla dedektör optiklerini temiz tutacak şekilde  tasarlanacaktır.

- Dedektör devreye alma sırasında hassaslığı ayarlamak üzere uyarlanan algoritmalara gerek duymamalıdır.

  - SİSTEM ÇALIŞMASI

- Sistem, aşağıda gösterilen koşullara göre izleme yapacak ve uygun şekilde hareket edecektir:

- Yangın alarmı koşulu:

- Sistem müteakip koşulda yangın alarmına girmelidir:

- Duman konsantrasyonu seviyesi, Yangın 1 için programlanan hassaslık seviyesine ulaşması halinde

  - İSTENEN BELGELER

- Dedektör, borular, destekler ve aksesuarlar için ürün verileri.

- Lokasyon örnekleme noktaları, boru güzergahı ve dedektör ünitesi lokasyonunu gösterir boru yerleşim planı.

- Hava örnekleme boru tesisatı hesapları, ASYST gibi hava örnekleme modelleme programı üzerinden yapılmış olarak teslim edilecektir. Boru hesaplamaları, aşağıdaki performans kriterlerini göstermeli ve  yerleşim planı tasarımıyla teslim edilmelidir:

- Taşıma süresi

  - Üreticilerin önerdiği taşıma süresi (dumanın boruya girmesi ile dedektöre ulaşması için geçen süre), elverişli sayıda örnekleme noktası için Avrupa Standartlarını karşılamalıdır (Sınıf A, B ve C).

- Denge %

- Borular için örnekleme noktası dengesi, Asyst tarafından gösterilen %70’den az olmayacaktır. Yani, en son örnekleme noktasından çekilen havanın hacmi, diğer delikler yoluyla ortalama hava hacminin %70’inden az olmayacaktır.

- Delik paylaşımı %

- Asyst’te hesaplanarak gösterilen örnekleme borusu delik paylaşımı değeri %70’ten daha az olmayacaktır. Yani, örnekleme delikleri yoluyla çekilen havanın toplam hacmi, boruya giren havanın toplam hacminin %70’inden büyük olacaktır (yani	son havalandırma deliği, toplam akışın %30’unu aşmayacaktır).

  - KALİTE GÜVENCESİ

- Üretici Nitelikleri: Aşağıda listelenmekte olan yayınlar, atıfta bulunulduğu kadarıyla bu şartnamenin bir parçası olacaktır. Yayınlara, metinde sadece temel adlarıyla atıfta bulunulmaktadır. Yetkili kurum tarafından daha eski bir versiyon kabul edilmedikçe kılavuz olarak, listelenen her bir yayının en son versiyonu kullanılacaktır.

    - Aspirasyonlu duman algılama EN54-20 standartı

    - FM (Factory Mutual), FM Onay Kılavuzu ve tehlikeli lokasyonları için FM onayı, Sınıf 1, Div. 2 ve A, B, C, D grupları

    - UL (Underwriters Laboratories Inc.) Yangın Koruma Ekipman Dizini

    - ULC (Underwriters Laboratories Inc. Canada)

    - Ulusal Yangın Koruma Birliği (NFPA)

- NFPA 70 Ulusal Elektrik Kodu

- NFPA 72 Ulusal Yangın Alarmı Kodu

    - Üretici, üretim için ISO 9001 gerekliliklerini karşıladığını gösterir sertifikaya sahip olmalıdır.

- Tedarikçi Nitelikleri

- Temin edilen sistem tipinin kurulumu ve çalıştırılmasında deneyimli, üretici firmadan eğitimli ve sertifikalı-yetki belgeli teknisyen hizmeti temin edilecektir. Temsilci, yasaların gerektirmesi halinde ülkede lisanslı olmalıdır.

- Teknisyen, sistemin kurulumunu, yazılım belgelerini, ayarlarını, ön testlerini, son testlerini ve sertifikasyonunu kontrol edecektir. Teknisyen, sistem sahibinin personeline, sistem çalışması ve bakımına dair gerekli talimatları temin edecektir.

- Tedarikçi, üretici tarafından, hava örnekleme sisteminin hesaplanması, tasarımı, kurulumu, testleri, ve bakımı için yetkilendirilmiş ve eğitilmiş olacak ve talep üzerine bunları belirten bir sertifika ibraz edebilecektir.

  - TESLİMAT, DEPOLAMA VE ELLEÇLEME

- Teslim edilecek ürünleri, üretim tarihi ve varsa raf ömrünü belirten sağlam ve okunaklı üretici etiketlerine sahip orijinal ve açılmamış paketler içerisinde, proje sahasında teslim edilecektir.

- Malzemeler, içeride, kapalı alanda, zemin üzerinde depolanmalı ve kullanılana kadar kuru ve fiziksel hasarlara karşı korumalı bir şekilde tutulmalıdır.

  - PROJE KOŞULLARI

- Kurulan ürünler ya da malzemelerde, fiziksel hasar, kir ve kırıntı, nem ve kalıp hasarı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir hasar bulunmayacaktır.

- Çevresel Sınırlandırmalar: Ürünleri ve malzemeleri, alanlar kapatılıncaya ve hava geçirmez duruma getirilinceye, alanlardaki ıslak işler tamamlanıncaya ve kuruyuncaya ve inşaat süresinin kalan kısmı boyunca geçici HVAC sistemi çalışıncaya ve çalışma seviyelerinde ortam sıcaklığı ve nem koşulları muhafaza edilinceye kadar teslim etmeyin ve kurmayın.

  - GARANTİ

- Özel Garanti: Üreticinin standart formu, tamir için kabul edilen veya değiştirilecek yangın ekipmanlarının işçilik nedeniyle arıza yapması halinde, tamir edeceğini ya da değiştireceğini ifade edecektir

- Yüklenici, bütün sistem için elektrik ve mekanik arızalara karşı, bir yıl süreli garanti vermelidir. Garanti, kabul belgesinin tamamlanması üzerine başlayacaktır.

KISIM 2 – ÜRÜNLER

  - ÜRETİLEN ÜNİTELER

- SIEMENS ASD aspirasyonlu duman algılama sistemi, aşağıda gösterilen konfigürasyonlarda mevcuttur:

- FDA221 – 500 metrekare kapsama alanı

- Hava Çekişli Duman Dedektörleri.

- Hava çekişli duman algılama, adreslenebilir ve doğrudan tesbit döngüsü üzerinde entegre edilebilir olacaktır. Detektör, aşağıda gösterilen fonksiyonlara sahip olacaktır:

- 500 m2’ye kadar kapsama alanına sahip FDA221 tipi

- 3 alarm durum göstergesi

- Hava akışı seviyesi çubuk grafik göstergesi

- Duman seviyesi çubuk grafik göstergesi

- Arıza ve devredışı  gösterimi

- %0.14 ve %2/m arasında seçilebilir Ön alarm ve Yangın 1

- %6.0 ve %20/m arasında seçilebilir Yangın 2

- Ön alarm, Yangın 1, Yangın 2 ve arıza için 3 röle kontağı

- İntegral kısa devre yalıtımı

  - DEDEKTÖR TERTİBATI

- Dedektör, aspiratör ve röle çıkışları, bir kasa içerisinde yerleştirilmiş olacak ve yangın riski olan alandan çekilecek hava örneğinin Aspiratör yoluyla dedektörden geçeceği şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

- Dedektör, LED esaslı tip olmalı ve %0.08 – 2.0 obs/m aralığında karartma (obscuration) hassaslığına sahip olmalıdır.

- Dedektör, LED esaslı tip olmalı ve %0.03 – 2.0 obs/m aralığında karartma (obscuration) hassaslığına sahip olmalıdır.

- Dedektör, Ultra Hassas (Ultra Sensitive), Otomatik Ayrım (Auto Discrimination) ve Sağlam (Robust) olmak üzere üç çalışma parametresine sahip olmalıdır.

- Dedektör, her bir eşik için 0-300 saniye arasında ayarlanabilir zaman gecikmeleriyle birlikte, hassaslık aralığı boyunca üçe kadar programlanabilir duman alarmı eşiklerine sahip olmaldır.

- Dedektör, her bir eşik için 0-300 saniye arasında ayarlanabilir zaman gecikmeleriyle birlikte, hassaslık aralığı boyunca programlanabilir duman alarmı eşikleri, programlanabilir temizleme çıkışı ve hava akışı, duman, toz ve ince tozu göstermek üzere programlanabilir 4-20mA analog çıkışa sahip olacaktır.

- Dedektör ayrıca, Cnet, FDnet ya da röle yoluyla, arızayı iletme imkanına sahip olacaktır.

- Dedektörde, tekli boru girişi ve iç akış sensörü bulunacaktır. Gerek yüksek akış arızası gerekse düşük akış arızası raporlanacaktır.

- Aspiratörün amaca uygun tasarlanmış şekilde aspiratör montajı olacaktır. 50 m maksimum toplam uzunlukta ya da ilgili yönetmeliklerin gösterdiği şekilde, 30 metrelik tekli boru hattını ya da iki boru hattını destekleme kapasitesine sahip olmalıdır.

- Aspiratörün amaca uygun tasarlanmış aspiratör montajı olacaktır. 120 m maksimum toplam uzunlukta ya da ilgili yönetmeliklerin gösterdiği şekilde, 30 metrelik tekli boru hattını ya da iki, üç veya dört boru hattını destekleme kapasitesine sahip olmalıdır.

- Sistemde, alarm ve arıza koşulları için röleler bulunmalıdır. Röleler, yazılımla programlanabilir olmalıdır (kilitmeli veya kilitlemesiz).

- Sistemde, olay ve duman günlüğü bulunmalıdır. Duman seviyeleri, alarm koşulları, operatör işlemleri ve arızalar için ayrı olay günlük kayıtları bulunmalıdır. Her bir olayın tarih ve saati kaydedilmelidir.

  - EKRANLAR

- Dedektör, sadece LED göstergelerle temin edilecektir.

- Her bir dedektör, asgari olarak, aşağıda gösterilen özellikleri sağlamalıdır:

- Dedektörün alarm eşiklerine karşılık gelmek üzere Ön Alarm, Yangın 1 ve Yangın 2 için bağımsız yüksek yoğunluklu alarm göstergeleri.

- Dedektörün alarm eşiklerine karşılık gelmek üzere Bilgilendirme Alarmı, Ön Alarm, Yangın 1 ve Yangın 2 için bağımsız yüksek yoğunluklu alarm göstergeleri.

- Arıza göstergesi.

- OK göstergesi.

- Aşağıdaki özellikleri destekleyen butonlar, yetkili personel erişiminde olacaktır:

- Resetleme – (bas ve bırak) dedektör bağımsız uygulamada çalışırken tüm kalıcı alarmları  resetler.

- Yalıtım – (ön servis kapağını aç) yangın röle çıkışlarını devre dışı bırakır ve arıza gösterir.

- Test – ( onay butonuna 15 saniye basılı tut ve bırak) bütün ekran LED’lerini test eder ve arıza tipini rapor eden özel bir LED ekranla tanılama testi gerçekleştirir.

  - CİHAZ- AĞ GEREKLİLİKLERİ

- Duman algılama sistemindeki cihazlar, bir FDNet arabirim kartı (FDCC221S) eklenmesiyle birlikte, FDNet üzerinde haberleşme yeteneğine sahip olacaktır. Ağ, en az 100 dedektörü destekleyebilir ve 252’ye kadar cihazı destekleyebilecektir.

- Ünite, gerek kapalı devre, gerekse açık devre için, arızaya dayanıklı loop içerisinde konfigüre edilme yeteneğine sahip olacaktır.

- Dedektör ağının konfigürasyon ve yönetilmesi için PC tabanlı konfigürasyon araçları mevcut olacaktır.

  - DİJİTAL İLETİŞİM PORTU

- Konfigürasyon, durum izleme, komut girişi, olay günlüğü çıkartılması ve yazılım seviye yükseltmeleri için dedektör üzerinde, seri USB uyumlu olmalıdır. EIA USB Protokolüne uygun olmalıdır.

  - UYGULAMA

- Algılama Alarm Seviyeleri: Standart LED esaslı hava örnekleme algılama sistemi, üç alarm çıkışıyla (Ön Alarm, Yangın 1 ve Yangın 2) temin edilecektir.

    - Standart alarm çıkışları, aşağıdaki şekilde kullanılabilecektir:

- Ön Alarm (Alarm Seviyesi 2) – yangın risk alanında görsel ve işitsel alarmı etkinleştirir.

  - Yangın 1 (Alarm Seviyesi 3) – itfaiyeyi aramak üzere Yangın Alarm Kontrol Panelinde alarm koşulunu ve bütün uyarı sistemlerini etkinleştirir.

  - Yangın 2 (Alarm Seviyesi 4) – yerel yönetmelikler ve standartlarca izin verilmek üzere tesisleri ya da ekipmanları söndürür ya da kapatır.

- Algılama Alarm Seviyeleri: Standart LED esaslı hava örnekleme algılama sistemi, dört alarm çıkışıyla (Bilgilendirme Alarmı, Ön Alarm, Yangın 1 ve Yangın 2) tedarik edilecektir.

    - Standart alarm çıkışları, aşağıdaki şekilde kullanılabilecektir:

- Bilgilendirme Alarmı (Alarm Seviyesi 1) – yangın risk alanında görsel ve işitsel alarmı etkinleştirir.

- Ön Alarm (Alarm Seviyesi 2) – yangın risk alanında görsel ve işitsel alarmı etkinleştirir.

- Yangın 1 (Alarm Seviyesi 3) – itfaiyeyi aramak üzere Yangın Alarm Kontrol Panelinde alarm koşulunu ve bütün uyarı sistemlerini etkinleştirir.

- Yangın 2 (Alarm Seviyesi 4) – yerel yönetmelikler ve standartlarca izin verildiği üzere tesisleri ya da ekipmanları söndürür ya da kapatır.

- İlk Tespit Alarm Ayarları: Alarm seviyeleri için ilk ayarlar, yangın zonu gereklilikleriyle tespit edilecektir. Ünitenin varsayılan ayarları aşağıdaki şekilde olacaktır:

    - Alarm Seviyesi 1 (Bilgilendirme Alarmı)		%0.08 obs/m (obs/m’ye dönüştürme)

    - Alarm Seviyesi 2 (Ön Alarm)									%0.14 obs/m

    - Alarm Seviyesi 3 (Yangın 1)										%0.20 obs/m

    - Alarm Seviyesi 3 (Yangın 2)										%5.00 obs/m

- İlk (fabrika değeri) alarm gecikmesi eşik değerleri: Başlangıçta (fab. değ.) alarm gecikmesi eşik değeri müteakip şekilde olmalıdır:

    - Alarm Seviyesi 1 (Bilgilendirme Alarmı)		60 saniye

    - Alarm Seviyesi 2 (Ön Alarm)									60 saniye

    - Alarm Seviyesi 3 (Yangın 1)										60 saniye

    - Alarm Seviyesi 3 (Yangın 2)										60 saniye

    - Hata Alarmı 																				15 saniye

- Hata Alarmları: Dedektör hata rölesi, yangın alarm panelinde ilgili alarm zonuna bağlanarak böylece bir dedektör arızasında yangın algılama paneli üzerinde bir hata koşulu  kaydedilebilmelidir.

- Güç Kaynağı ve Piller

    - Sistem, 24V DC anma değerli ayarlı güç kaynağından beslenecektir. Batarya şarj cihazı ve batarya, ilgili yönetmelikler, standartlar ya da yönetmeliklere uygun olacaktır. Tipik olarak, bir alarm koşulunda 30 dakikayı takiben, 24 saat standby batarya yedeklemesi gerekmektedir.

    - Uygulanabilecek Yerel Güç Kaynağı Standartları:

- EN54-4’e uygun (güç kaynağı ve standby pillerinin, sistemin güç gereksinimlerini karşılamak üzere uygun bir şekilde boyutlandırılmış / derecelendirilmiş olması kaydıyla).

  - ÖRNEKLEME BORUSU TASARIMI

- Örnekleme Borusu

- Örnekleme borusu, yumuşak delikli tipte olacaktır. Normal olarak,  25 mm dış çap ve 21 mm iç çapa  sahip bir boru kullanılmalıdır.

- Boru malzemesi, Avrupa ve yerel yönetmelikler uyarınca nominal CPVC Hava Örnekleme Borusu olarak onaylı ve kurulduğu ortama uygun ya da ilgili kuruluş tarafından gerekli görülen malzemeden olacaktır.

- Örnekleme borusundaki bütün bağlantı yerleri hava geçirmez olacak ve dedektör girişi hariç olmak üzere solvent tutkal kullanılarak yapılacaktır.

- Boru üzerinde, bütün uzunluğu boyunca, üretici tavsiyesini ya da yerel yönetmelik ve standartlarda belirtilen değerleri aşmamak üzere, düzenli aralıklarla, Hava Örnekleme/ Aspirasyon Duman Dedektör Borusu ibaresi (ya da benzeri bir ibare bulunacaktır) bulunacaktır.

- Bütün borular, en az 1.5 m ON merkez ya da yerel kod ve standartlarda açıklanan mesafeden desteklenebilecektir.

- Her bir boru gövde ya da dalının en uzaktaki ucuna, solvent yapıştırıcı kullanılarak hava geçirmez şekilde imal edilmiş son kapak takılacaktır. Uç havalandırma deliği çapı, ön mühendisliği gerçekleştirilmiş boru tasarımı ya da ASYST hesaplamalarına bağlı olacaktır.

- Örnekleme Noktaları

- Örnekleme delikleri, yerel yönetmelik ve standartlarda belirtildiği üzere, konvansiyonel nokta detektörler için izin verilen maksimum mesafeyi aşmayacak şekilde uygulanacaktır. Aralıklar, hesaplamalara göre, farklılık gösterebilecektir. EN54 ‘e göre izin verilen maksimum mesafe 10 m’dir.

- Her bir örnekleme noktası portu, yönetmelikler ya da standartlar uyarınca tanımlanacaktır.

- Örnekleme noktalarının sayısı ve tavan ya da çatılardan ya da zorlamalı havalandırma sistemlerinden mesafesiyle ilgili olarak üreticinin tavsiyeleri ve standartlar dikkate alınacaktır.

- Örnek port boyutu, ön mühendisliği gerçekleştirilmiş  tasarım gereklilikleri ya da özel örnek boru şebekeleri için ASYST hesaplamalarına göre yapılacaktır.

KISIM 3 – UYGULAMA

  - ALGILAMA SİSTEMİ

- Yüklenici, sistemi  üreticinin Sistem Tasarım Kılavuzuna uygun olarak, kuracaktır.

  - KILCAL ÖRNEKLEME ŞEBEKESİ

- Asma tavanların kurulması durumunda, örnekleme borusu, tavanın üzerinde kurulacak ve örnekleme noktalarına kılcal borular yoluyla bağlanacaktır.

- Sistem tasarımı sırasında mühendisle istişareyle birlikte üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, kılcal boru min. iç çapı, 4.7 – 6.2 mm ve maksimum uzunluğu 2m olacaktır.

- Kılcal borular, üretici tarafından  tasarlanan ve onaylanan bir tavan örnekleme noktasında sona erecektir. Örnekleme noktalarının performans karakteristikleri sistem dizaynında dikkate alınacaktır.

  - HAVA ÖRNEKLEME BORU AĞI HESAPLAMALARI

- Boru ağı ön-mühendisliği SIEMENS ASD Ürün Kılavuzuna göre yapılmalıdır. Ön mühendisliği gerçekleştirilmiş tasarımların dışında olan özel performans gereklilikleri için, ASYST gibi örnekleme borusu aspirasyon modelleme programı ile hava örnekleme boru ağı hesaplamaları yapılmalıdır. Boru hesaplamaları, aşağıdaki performans kriterlerini göstermeli, boru yerleşim planı tasarımıyla birlikte verilmelidir.

- Üreticinin önerdiği örnekleme noktaları için tavsiye edilen hava taşıma süresi (yani örneklenen dumanın dedektöre ulaşması için geçen süre) Avrupa Standartlarını karşılamalıdır.

- Yerel yönetmelik ve standartlar  uygulanmalıdır. Örneğin, EN54-20 sınıf A, B ve C.

- Maksimum taşıma süresi, asla yerel yönetmelikleri aşmamalıdır.

  - SİSTEM KONTROLLERİ

- Bütün boruları, bağlantı yerlerini, bağlantı elemanlarını, eğimleri, örnekleme noktalarını v.s. spesifikasyonlara uygun olduğundan emin olmak üzere gözle kontrol edilmelidir.

- Sistemin aşağıda gösterilen özelliklere, Spesifikasyonlara uygun olarak çalıştığından ve programlandığından emin olunmalıdır.

- Alarm eşik seviyeleri (gündüz ve gece ayarları için),

- Dedektör adresi,

- Saat ve tarih,

- Zaman gecikmeleri,

- Hava akış arıza eşikleri,

- Ekstra butonların (Resetleme/ İzolasyon) çalışıp çalışmadığı

- Ünitelerin ölçülere uygunluğu

- Bütün yardımcı uyarı cihazlarının belirtildiği şekilde çalıştığı kontrol edilmelidir.

- Doğru şekilde çalıştığından emin olmak üzere Yangın Alarm Kontrol Paneli ara bağlantılarını kontrol edilmelidir.

  - TESTLER

- Temel fonksiyon testi için dedektör’e duman verilmelidir.

- Her bir örnekleme borusundaki en uygun örnekleme noktasına duman verin. Taşıma süresini Asyst programı verilerine göre kontrol edin, söz konusu süre yerel yönetmelikleri aşmamalıdır.

- İlgili Yangın Alarm zonlarını etkinleştirin ve sistemin tam olarak çalıştığını ilgililere bildirin. Günlük defterini ve devreye alma raporunu uygun şekilde doldurun.

  - KURULUM

- Kurulum, IEE Düzenlemelerinin en son yayını gerekliliklerine ve ülke gerekliliklerine uygun olacaktır.

- Yüzey kabloları, düzenli bir şekilde döşenmeli ve üretici tavsiyeleri uyarınca, uygun aralıklarla güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.

- Mümkün olduğu kadar ekipman muhafazaları içerisindekiler dışında, kablolarda eklemelerden kaçınılacaktır.

- Bir kablonun, dış duvar arasından geçtiği yerlerde, duvar içerisine gömülü metal ya da diğer su çekmez  malzemeden ve delikli bir kafes boru içinde yer almalıdır.Bu malzeme, dışarı doğru eğimli olacak ve uygun su geçirmez bir bileşenle kapatılacaktır.

- Kabloların, kanalların ya da kanal sisteminin, zemin, duvar, bölme ya da tavan arasından geçmesi durumunda, çevreleyen delik, yapının bütünlüğünü muhafaza etmek üzere yeterli yangın direncine sahip yangın durdurucu bir malzemeyle uygulanacaktır.

- Her bir bağlantı kutusunda, kapak üzerinde, “Yangın Alarm Sistemi” ibaresi bulunacaktır.

- Bütün kablolar, uçlarından 25mm mesafede, tanımlayıcı kalıcı bir etiketle birlikte temin edilecektir.

- Tesisat boyunca, yangın alarmı iletkenleri için, tutarlı bir renk kodu kullanılacaktır.

- Muhafazalar içerisindeki kablolar, ayarlama ve bakım işlemleri için ekipmana erişime olanak sağlayacak şekilde düzenlenecektir.