
CERBERUS PRO ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMİ – BÖLÜM xxxxx
BÖLÜM 1 -  GENEL

1.1 STANDARTLAR
A. Sistem ülkeye özel talepleri karşılayacak şekilde dizayn edilmeli, montaj, devreye alma ve bakımı yapılmalıdır. Bu belgede belirtilen tüm referans normlar dikkate alınmalıdır.
B. Sistem uygunluğu EN54-13:2005’e göre test edilmiş ve onaylanmış olması gerekir.

C. Tüm yangın algılama ve kontrol ekipmanları EN54’ün ilgili bölümlerine göre onaylanmış olması gerekir. AB direktiflerine göre ilgili uygunluk beyanı sağlanacaktır. .

D. Elektrik tesisatı IEE yönetmeliklerinin en son versiyonuna uygun olarak monte edilecek ve test edilecektir.

1.2 ÖZET
A. Kapsam
1. Bu şartname, bir adreslenebilir yangın algılama ve alarm sistemini tarif etmektedir. Kontrol paneli, akıllı adreslenebilir, analog algılamalı, alçak gerilimde kulllanılır ve modüler, dijital haberleşme teknikleri ile çalışır, tüm ilgili kodlar ve standartlar ile uyumlu olacaktır. Bu şartnamede tanımlanan özellikleri ve kapasiteler bu proje için asgari olarak gerekli şartlar olup başarılı bir yüklenici tarafından verilecektir. 

2. Sistem Avrupa standartları ve ülkeye özel yönetmelikler ile tam uyum içerisinde olmalıdır.
3. Sistem bu şartnamede özellikle ayrıntılı olarak belirtilsin veya belirtilmesin, tüm gerekli yazılım, donanım, kablo kanalları, kablolama ve çizimleri içermelidir. 
4. Tüm ekipmanlar analog yangın algılama cihazları, imalat ve satışı yapan tek bir üreticiden yeni ve en güncel ürünlerle sağlanmalıdır.
5. Sistem, belirtildiği gibi tedarik edilmeli, tesis edilmeli, test edilmeli ve yerel kurallara göre onaylanıp teslim edilmelidir.
6. Yüklenici, iş sorumlulukları ve koordinasyon ile ilgili olarak yangın alarm ekipmanları, mühendislik, programlama, denetim ve test için tek bir tedarikçi ile sözleşme yapacak komple sistem için LPCB, VDS ve FM sertifikaları sağlayabilecektir. 

7. Belirtilen sistem proje gereksinimlerini karşılayan bir Yangın Güvenliği tedarikçisi olacaktır. Diğer sistemler mühendis tarafından onay için tarihinden 10 gün önce teslim edilecektir. Onaylanmış tüm sistemler bu şartnamede belirtilen tüm şartları yerine getirmek zorundadır. Sistem onayı mühendis tarafından yazılı olacak ve bir kopyası dosya ile birlikte verilecektir. 
1.3 NİTELİKLER
A. Yangın algılama sistemi tedarikçisi yangın algılama alanında en az 10 yıllık tecrübesi olan bir firma olacaktır.
1.4 SİSTEM TANIMI
A. Sistem temeli – CerberusPro FS720 sistemi, elektriksel olarak izlenen, mikroişlemci tabanlı ve aşağıdaki yetenekler, özellikler ve kapasitelere sahip bir yangın algılama sistemi olacaktır:
1. Sistem, dış sistemler tarafından izleme amaçları için bir çıkış noktası sağlayacaktır. Harici sistemle iletişim Ethernet, RS232, veya RS485 haberleşmesi olacaktır. 
2. En az 32 panel kendi aralarında C-WEB/SAFEDLINK temelinde doğrudan haberleşme yapabilecek teknik altyapıya sahip olmalıdır.
3. Çoklu C-WEB/SAFEDLINK kümeleri C-WEB/LAN temelinde EN54-13’e uygun olarak bir Ethernet ağ üzerinden birbiriyle haberleşebilecektir.
4. Çoklu panel gruplarından meydana gelen en az 64 panel C-WEB/LAN temelinde Ethernet ağ üzerinden haberleşme yapabilecektir.
5. Ağ üzerinde paneller duman kontrolü veya tahliye işlevlerini yerine getirmek üzere, eş sistemler kendi aralarında geniş otomatik etkileşimler sağlamalıdır. Yani, bir ağ grubundan alınan sinyalle diğer ağ grubunda bir çıkış aktive edilebilmelidir. 
6. Homojen bir ağ yapısı, acil servislere sadece tek bir uzak iletim sağlayabilmelidir.
7. Herhangi bir panel ağındaki diğer paneller tüm mesajları görüntülemek ve çalıştırmak üzere konfigüre edilebilmelidir.
8. Tam yedekli çalışma ağ yapısının her düzeyinde sağlanabilmelidir.
9. Sistem, Ethernet üzerinden uzaktan erişim bağlantısı ile bütünüyle programlama ve yangın algılama sistemini kontrol etme imkanı sağlamalıdır. 
10. Yerel sistem aşağıdaki tüm fonksiyonlar için durum göstergeleri ve kontrol butonları sağlamalıdır: 
a. Bölgesel olarak sesli ve görsel uyarı alarm devresi.
b. Sulu söndürme sistemi, su akışı ve vana denetim cihazlar için durum göstergeleri.

c. Herhangi bir ek durum ya da çizimlerde belirtildiği gibi kontrol fonksiyonları ve ilaveten acil durum jeneratör fonksiyonları, yangın pompa fonksiyonları, kapı kilidi açma ve bypass ile güvenlik durumlarıda dahil olmalıdır. 
11. Sistem üzerindeki her akıllı adreslenebilir eleman veya konvansiyonel bölge, konumu ana alarm merkezinde ve lokal yangın alarm kontrol panelinde benzersiz alfanümerik karekterlerle lokasyonu tanımlanabilmelidir.  

B. Yangın paneli sistemi, Tehlike Yönetim Sistemi (DMS) bağlanma yeteneğine sahip olacaktır. Tehlike Yönetim Sistemi PC tabanlı ve bu uygulama için EN onaylı bir yazılım paketi olacaktır. DMS en az aşağıdaki özelliklerde olacaktır:
1. Grafik kullanıcı arayüzü
2. Global ve yerel komut seçenekleri
3. Tüm sistem için zaman tabanlı kontrol
4. Çok seviyeli şifreler
5. Sistem herbir server için 30 komuta merkezine kadar yangın algılama için tam kontrol yeteneğine sahip olacaktır.  

C. Özel Duman Algılama Gereksinimleri
1. Kat planları üzerinde belirtilen alanlarda VESDA Lazer Focus benzeri hava örnekleme sistemi  bir çok erken duman algılama sistemi kurulacaktır. 
1.5 SİSTEM ÇALIŞMASI
A. Sistem aşağıdaki koşullara göre hareket edecek ve izlenecektir:

1. Yangın alarm durumu: 

a. Sistem aşağıdaki durumlarda yangın alarma girer:

1) Herhangi bir manual çağrı butonu aktivasyonunda.
2) Herhangi bir otomatik dedektörden bir alarm sinyali alındığında.

3) Birden fazla dedektörden ön alarm sinyalleri alındığında.

4) Sulu söndürme basınç şalteri  etkinleştiğinde.

5) Alt sistemden yangın alarm sinyali alındığında.

b. Yangın alarm durumunda:

1) Genel yangın alarm indikatörü yanar.

2) Min.40 karakterli ekranda programlanabilir lokasyon metninde cihaz ve bölge numarası, alarm türü, alarm cihazlarının sayısı detay bilgileri kontrol paneli göstergesinde belirir.

3) Kontrol paneli dahili buzzer’ı sesli uyarı verir.

4) Ekli neden/etki programına uygun olarak gerekli sirenler etkinleştirilir.

5) Ekli neden/etki programına uygun olarak gerekli çıkışlar etkinleştirilir.

6) Ekli neden/etki programına uygun olarak gerekli dedektör uzak led çıkışları etkinleştirilir.

7) Ekli neden/etki programına uygun olarak itfaiyle haberleşme ekipmanları etkinleştirilir veya alarm doğrulama konsepti başlatılır.

8)  Alarm doğrulama konsepti kalan gecikme zamanı gösterilir.
9)  Tüm asansörler zemin kata döner.

10) Kapı tutucular ile normalde açık tutulan tüm yangın kapıları kapatılır.
11) Alarm başlatan cihazın bulunduğu katta kapı açma üniteleri tarafından normalde açık tutulan tüm kapılar kapatılır.
12) Tüm dış yangın kapıları kapatılır.

13) Ekli neden/etki programına uygun şekilde yangın damperleri çalıştırılır.

14) Ekli neden/etki programına uygun şekilde havalandırma sistemi kapatılır.

15) Kazan, şalteri ile devre dışı bırakılır.

16) Kazan 3 dakikalık gecikmeden sonra şalteri ile devredışı bırakılır.

2. Ön-alarm durumunda:

a. Sistem aşağıdaki durum üzerine ön-alarm’a girer:

1) Herhangi bir otomatik dedektörden bir ön-alarm sinyali alındığında.

b. Ön-alarm durumunda:

1) Min. 40 karakterli programlanabilir lokasyon metninde cihaz ve bölge sayısı detayları, alarm durumundaki cihazların sayısı gösterilir. 
2) Kontrol paneli dahili buzzer’ı sesli uyarı verir.
3) Ekli neden/etki programına uygun olarak sirenler etkinleştirilir.
4) Ekli neden/etki programına uygun olarak gerekli çıkışlar etkinleştirilir.
3. Arıza durumunda:

a. Sistem aşağıdaki durum üzerine arıza durumuna girer:

b. Herhangi bir kısa devre, dedektör loop’unda siren devresinde ve itfaiye uzak iletim devresinde açık devre durumunda.

1) Sistemin güvenilir bir şekilde çalışmasını etkileyebilecek bir toprak hatasında.

2) EN54-2’e göre herhangi bir CPU arızasında.

3) Herhangi bir besleme ünitesi hatasında.

4) Herhangi bir ağ bağlantı hatasında.

5) Herhangi bir adresli cihazın yerinden sökülmesi durumunda.

6) Bağlı bulunan giriş modülünden hata sinyali alındığında.

7) Herhangi bir dahili izlenen fonksiyonlara sahip adreslenebilir cihazlardan gelen hata sinyalinde.

c. Hata durumunda:

1) Cihaz numarası ve/veya hata açıklaması gösterilir.

2) Kontrol paneli içerisindeki dahili uyarı buzzeri aktif olur.

3) Neden/etki programına göre gerekli çıkışlar aktive edilir.

4) İtfaiye haberleşme hata çıkışı aktive edilir veya ekli neden/etki programına göre müdehale konsepti aktive edilir.
5) Arıza müdehale konsepti kalan gecikme süresi gösterilir.

4. Azaltılmış mod fonksiyonu:

a. Sistem ağ bağlantı hatasında veya ağ çökmesi durumunda dahi, bir azaltılmış mod fonksiyonelliği ile bir genel yangın alarm üretebilmeli ve itfaiye ile haberleşme ekipmanları halen aktive edilebilmelidir.

5. Yedekli yazılım 
a. Sistem bir hata durumunda, yeniden başlatma aktive edilmesi durumunda, bir yedek yazılım modu içermelidir. Yeniden başlatmanın başarısız olduğu panel yedek yazılım moduna geçer. Son çare olarak panel azaltılmış moda geçer.
b. Bir CPU arızası durumunda, yazılım yedekleme modu kullanılarak hafıza tekrar configure edilir.
c. Ek olarak, a.,b., ve c.’de bir hata durumunda azaltılmış mod sesli alarm cihazları kontrolü donanım’da acil durum işlemleri için azaltılmış mod sağlayabilmelidir.

d. Kontrol çıkışları özerk lojik aracılığıyla aktive edilebilmelidir. 
6. İtfaiye haberleşmesi: Sistem ayrı izlenen yangın ve hata çıkışları aracılığıyla itfaiyeyle güvenli haberleşme sistemi içermelidir. Sistem ayrıca itfaiye haberleşme ekipmanlarından gelen genel hata sinyallerini alma yeteniğine sahip olmalıdır.
a. Sistem müteakip alarm doğrulama konseptine uygun olarak itfaiye uzak iletim hata sinyali sağlamalıdır:

1) Operatörlü Mod – Otomatik dedektörlerden gelen alarm durumunda sistem sirenleri aktive edilir ve 10 sn’dan 5 dk.’a kadar programlanabilen (t1) süresi çalışmaya başlar. Bu süre içerisinde sorumlu personel panelde hatayı onaylarsa itfaiye ekipmanlarına sinyal gönderilmez. Onay üzerine ikinci olarak 10sn’dan 10 dakikaya kadar programlanabilen (t2) süresi işlemeye başlar. Tekrar bu süre içerisinde resetlenmesi durumunda itfaiye haberleşme ekipmanlarına sinyal gönderilmez. 

2) Herhangi bir manual çağrı butonuna basılırsa hemen gecikme zamanı iptal edilir ve itfaiye haberleşme ekipmanlarına sinyal gönderilir.
3) Operatörsüz Mod – Herhangi bir manual çağrı butonundan veya otomatik dedektörden alarm geldiğinde derhal itfaiye haberleşme ekipmanlarına bir sinyal gönderilir. 
7. Onay sinyali:  Yangın algılama sistemi aktivasyonu gerektiren tüm kritik yardımcı cihazların doğru çalışıp çalışmadığını doğrulayan bir sinyal kontrol paneline gönderilecektir.  Onaylanmayan işlemler kontrol paneline hata olarak raporlanacaktır. 
8. Çoklu-sekmeli ağ-gözü teknolojisi ile saha elemanları için yedeklemeli kablosuz haberleşme olmalıdır
a. Yedekli kablosuz haberleşme, EN54-25-onaylı, kablosuz haberleşme ağında katılımcılar arasında ve kablosuz ağ haberleşmesi sağlamalıdır.
b. Herbir katılımcı gateway’de dahil olmak üzere heriki 868MHz ve 433MHz bandlarında haberleşebilir ve iletim yolu için optimum alana bağımsız olarak geçebilmelidir.
c. Haberleşmenin kesilmesi durumunda 20 kanal için iki frekans bantlarında otomatik geçiş sağlamalıdır.
d. Eğer bireysel iletişim yolları başarısız olursa, kablosuz ağ (ağ-gözü teknolojisi) otomatik olarak gateway’e yeni yol için arama yapmalıdır.
1.6 TESLİM EDİLECEKLER
A. Yüklenici firma teklifi müteakip bilgileri içermelidir:

1. Güç ve batarya hesapları. Batarya ve besleme ünitesi boyutu hesaplanan ihtiyacın en az %125’i olmalıdır. 
2. Üreticinin komple ürün kataloğu, normal alarm güç ihtiyacı, fiziksel ölçüler ve son montaj ihtiyaçları.
3. Tüm gerekli montaj çizimleri ve bina çizimleri.

4. CAD uyumlu formatta üzerinde kablo boyut ve miktarları ve tüm ekipmanların birbirine bağlantılarını gösterir kat planları. 
5. Alarm, ön-alarm, sapma ve hata sinyalleri ile ilgili yangın alarm fonksiyonlarını gösterir çıkış olayları.
6. Bu şartnameden sapmaların, istisnaların, değişkenlerin ve yerine konan çözümün tam listesi.
B. Eksik ikameler yazılı onay olmadıkça inceleme yapılmaksızın iade edilecektir. 
1.7 KALİTE GÜVENCESİ
A. Üretici nitelikleri:  Aşağıda formda listelenen yayınlar kapsamlı ölçüde bu yayının bir parçasını oluşturur. Yayınlarda referanslar metin içerisinde sadece basit haliyle yer alır. Hukuki makamların daha önceki versiyonları benimsemesi sözkonusu olmadıkça listelenen yayınların en son sürümleri kılavuz olarak kullanılmalıdır. 
1. Üreticinin minimum 15 yıl üretim tecrübesi olmalı ve yüksek hassasiyetli emici tip duman algılama sistemi dizayn etmelidir.
2. ISO 9002

3. FM Global (Factory Mutual (FM)): FM Onay Kılavuzu
B. Tedarikçi Nitelikleri
1. Teklif ile verilecek ürünlerin üreticisi ulusal bazda ürün dağıtımı yapıyor olmalıdır. Üretici firmanın son kullanıcıların sistem montajı ve devreye alınmasından sonra yararlanabileceği servis hizmeti, üretici şubeleri yanısıra eğitimli ve yetkilendirilmiş distribütörler vasıtasıyla rekabetçi servis hizmeti olanağı sunabilmelidir. 
2. Üretici firma eğitimli ve sertifikalı temsilci veya teknisyen sistem montajı ve işletilmesi konusunda tecrübeli olmalıdır.   

3. Teknisyen kurulum, yazılım dokümantasyonu, ayarlar, ön-test ve son-test’leri izlemeli ve sistemi sertifikalandırmalıdır. Teknisyen sistemin işletim ve bakımından sorumlu işyeri personeline gerekli talimatı verecektir. 
4. Yedek parça stoğu ve tamir malzemeleri ile donanımlı ve tecrübeli bir servis organizasyonuna sahip olduğunu kanıtlayabilmelidir. 

5. Ekipman tedarikçisi üretici firma tarafından hava örnekleme sistemi hesabı, dizaynı, kurulum testi konularında eğitim aldığını ve sertifikalandırıldığını istenirse sağlayabilmelidir.  

C. Montajcı Nitelikleri: 

1. Çalışmaya başlamadan önce belirtildiği şekilde imalatçının başarıyla aynı tür ve kapsamdaki yangın algılama sistemini tasarladığını gösterir verileri sağlayabilmelidir. 

2. Yüklenici, ülke kuralları gereği talep edilen tüm lisans ve belgelerin kopyalarını sunabilmelidir.
3. Yüklenici, yangın alarm sistemleri konusunda donanımlı ve sertifikalı olmalıdır. Kurulumun tamamlanmasından sonra yüklenici, sürekli bakım için ülke yönetmeliklerine uygun bakım yaptığını kanıtlamalıdır.
4. Müteahhit, taşeronun sistem kurulumu için gerekli servis hizmetleri vermek üzere nitelikli bir çalışma yaptıklarını kanıtlamalıdır.  

D. Yangın alarm ekipmanları için kaynak sınırlamaları: Tek bir kaynaktan yangın alarm donanımları edinilecektir.
E. Elektrik komponentleri, cihazlar ve aksesuarlar: Kayıtlı ve ülke yönetmeliklerinde tanımlandığı şekilde etiketlenmiş, nitelikli bir test kuruluşu tarafından amaçlanan konum ve uygulama için işaretlenmiş olmalıdır. 
F. Ön kurulum toplantısı: Projeci tarafında toplantı yönetilecektir.
1.8 NAKLİYAT, DEPOLAMA VE TAŞIMA
A. Ürünler, proje sahasına orijinal, açılmamış paketlerde, üretici etiketinde ürün tanımı ve üreticisi, üretim tarihi ve varsa raf ömrü sağlam ve okunaklı halde teslim edilmelidir. 
B. Malzemeler içeride, örtü altında, yerden yüksekte, kullanıma hazır olana kadar kuru ve fiziksel hasara karşı korumalı olarak muhafaza edilcektir. Islak malzemeler sahadan çıkarılmalı, hasarlı malzemeler atılmalıdır.  

1.9 PROJE ŞARTLARI
A. Monte edilen malzemeler herhangi bir hasarla sınırlı kalmaksızın fiziksel kusurlar, kir, nem ve küftende ari olmalıdır. 
B. Çevresel Koşullar: Alan kapalı ve su geçirmez olmadıkça ve inşaat süresince geçici olarak devreye alınan ve bakımı yapılan HVAC sisteminin çevre sıcaklığını ve nem koşulları seviyesini etkileyebileceği ihtimaliyle ürünlerin teslimi ve montajı yapılmayacaktır.
1.10 GARANTİ
A. Müteahhit tüm sistem için elektriki ve mekaniki hatalara karşı 1 yıl garanti sağlayacaktır. Garanti süresi kabul sözleşmesi ile beraber başlayacaktır.
B. Müteakip bakım sözleşmesi teklif edilecektir: 

1. Yangın alarm sistemi müteahhidi veya alt taşeronu ülke yönetmeliklerine uygun şekilde yapılmak üzere bakım testi ve tamir sözleşmesi fiyat araştırması için bakım sözleşmesi teklifi sunacaktır. Bu sözleşme itfaiye gönderilen yanlış alarmlarına karşı garanti vermeli, sorumlu olan sistem sahibine 500 €  ödemeyi içermelidir.  
1.11 SERVİS SÖZLEŞMESİ
A. Teknik Destek:  İşlerin büyük ölçüde tamamlanmasından başlayarak 2 yıllık yazılım desteği verilecektir.
B. Güncelleme Servisi:  Proje yazılımı son versiyona güncellenerek tamamlanacaktır. Büyük ölçüde işlerin tamamlanmasından itibaren 2 yıl içinde güncel yazılımlar gelirse program yazılımının kurulması ve güncellemesi yapılacaktır.Yazılım güncellemesi işletim sistemini içerecektir.  Güncelleme yeni veya revize edilmiş yazılım lisanslarını içermelidir.
1. Güncelleme için sisteme erişim gerekirse izin için iş sahibine 30 gün önceden bilgi verilmelidir.
1.12 EKSTRA MALZEMELER
A. Ürünleri monte ederken ve depolama için korumalı paketleri içeriğini açıklayan yazılar ile tesbit edilmiş ekstra malzemeler temin edilmelidir.
BÖLÜM 2 -  ÜRÜNLER
2.1 ÜRETİCİLER
A. Üreticiler:  Uyum açısından tüm ekipmanlar aynı üreticiden temin edilmelidir.
2.2 KONTROL VE TEKRARLAMA TERMİNALİ PANELLERİ  
A. Kontrol ve Tekrarlama Panelleri en az aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır:

1. Tehlike yönetimi, bina yönetimi veya sistem yönetim araçları için Entegre Ethernet bağlantısı
2. Yedeklemeli bir eş sistemler arası 64’e kadar ağa bağlanabilir kontrol paneli ve/veya terminal panelleri güvenli olarak ağa bağlanabilmelidir.   
3. EN54-2’e göre istenen led indikatörlerine ek olarak müteakip indikatörler olmalıdır:
a. Tesis operatörlü LED’i (koyu sarı)

b. Alarm ekranı kaydırma butonu (kırmızı).

c. Saha’ya özel fonksiyonlar için dört serbest programlabilir koyu sarı LED’ler.

d. Saha’ya özel kontrol butonları için serbest programlanabilir iki koyu sarı LED’ler.

e. Yağmurlama pompası çalışıyor LED’i (koyu sarı).

f. Üretim alamı az hassas LED’i (koyu sarı) 

g. Kazan kapatma aktive edildi LED’i (koyu sarı).

h. Bakım sayfası gönderildi LED’i (koyu sarı).

i. CO ön-uyarı  
j. CO uyarı  
4. Ekran: Panel’in LED göstergelere ilaveten bütünleyici olarak 128 x 635 piksel  LCD ekranı olmalı ve müteakip özelliklere sahip olmalıdır:

a. Başlık alanı olay tipinin detayını vermeli, olay sayısı ve itfaiye haberleşme ekipmanlarına komut verme öncesi kalan zamanı göstermelidir.
b. Aynı anda iki cihaza kadar alarmda zon numarası bilgisi de dahil olmak üzere, cihaz adresi, alarm tipi, 40’a kadar karekterli serbest programlanabilir tanımlayıcı metin alanı olmalıdır.
c. Alarm göstergesi, otomatik olarak ilk gelen cihazın alarmını en üstte ve son gelen alarmı alanın en altında göstermelidir. Bir sürükleme butonu tüm diğer alarm detaylarını gösterimine olanak sağlamalıdır.
d. Kaynağa özel tuşlar aracılığıyla daha fazla cihaz bilgileri elde edilmesi yanısıra herbiri x karekterli x müdahale metni ile ilave bilgiler sağlamalıdır.
5. Panel EN54-2’e göre talep edilen kontrollere ilaveten müteakip kontrollere olanak sağlamalıdır:

a. Yıldız ve kare butonları dahil olmak üzere desimal tuş takımı.

b. Sesli alarm butonu.

c. İki serbest programlanabilir butonlar.

d. Ekranın yanında ekranın kullanımını kolaylaştıran 3 ad. kaynağa özel tuşlar.
e. Zon tanımlama metni ile birlikte herbir zon için tek tek yangın ve hata LED’leri. 

f. Üretim alanı düşük hassasiyet ayarı butonu.

g. Başarısız uyarı aktivasyon butonu.

h. Çalışma saatleri artırma butonu. 

i. Çalışma saatleri artırma iptal butonu.

6. Kullanıcı erişimi..:
a. 4-6 dijit erişim kodu.

b. Anahtar sviç aracılığıyla sağlanmalıdır.

7. Gelecek yazılım yükseltmeleri – Yangın alarm kontrol panelleri gelecek yazılım ve versiyon güncellemelerinin kontrol paneli programlama aracılığıyla yüklenmesine imkan vermelidir. Bu özellik sistem ağı üzerinde bulunan diğer kotrol panellerinin, kat tekrarlama panelleri ve özel teknolojiye sahip algılama cihazlarının güncellemesinide kapsamalıdır. 
8. Tam fonksiyonlu tekrarlama panelleri- Ağa bağlanabilir kontrol panelleri ağ üyesi tekrarlama paneliyle bağlanma özelliğine sahip olmalıdır. Bu panel, kontrol panellerinin tüm kontrollerini, gösterge ve programlanabilirliğini sağlayabilmelidir. 
9. Ağ – Ağa bağlanabilir kontrol panelleri tek homojen ağ sistemine bağlanma yeteneğine sahip olmalıdır. Bu ağ özel güvenli, tam izlemeli bir ağ olmalı ve hata toleransı için bir loop içinde bağlı olmalıdır. Bu ağ azaltılmış mod fonksiyonunu içermeli, böylece bir ağ üyesi arızasında veya ağ kesilmesinde genel yangın alarmı fonksiyonu halen yerine getirebilmeli, itfaiye haberleşme ekipmanlarını halen aktive edilebilmelidir. 
10. Tüm ağ komponentleri omurga kümesi yapısına uygun (Ethernet sviçleri dahil), EN54 uygunluk belgesine sahip olmalıdır.
11. Ağ güçlendirici eklenerek paneller arasındaki mesafeyi arttırmak mümkün olmalıdır.
12. Ağa bağlanabilir paneller arasındaki iletişim fiber optik kablo bağlantısı ile sağlanabilmelidir.
13. Tüm ağa bağlanabilir kontrol panelleri, tümleşik 40 sütunluk termal yazıcı dahil etme olanağına sahip olmalıdır.  
14. BacNET – Yangın kontrol panelleri BacNET/ISA uyumlu olmalıdır.

15. Ethernet – Yangın alarm kontrol ve terminal tekrarlama panelleri dahili bir ethernet bağlantısı ile ilişkili yönetim sistemlerine raporlama ve kontrol fonksiyonlarına bağlantıya uygun olmalıdır.
16. Cerberus Mühendisliği – Sistem bir PC’den Cerberus Mühendislik yazılımı ile bağlanarak işlem yapabilmeye uygun olmalıdır. 
17. Uzak servis – Yangın kontrol ve tekrarlama terminal panelleri, telefon modem veya internet bağlantısı aracılığıyla uzaktan servise uygun olmalıdır.
18. Ağa bağlı ana kontrol panelindeki işlev bozukluğu durumunda ağa bağlı beklemede (yedek) bir panel sistemlerin görünürlüğünü üzerine almalıdır. Beklemede fonksiyonu yönetim istasyonu içinde mümkün olmalıdır. 

2.3 KONTROL PANELLERİ – ADRESLENEBİLİR TİP  
A. Adreslenebilir kontrol panelleri bir ağda en az 32 panel ve terminaller veya yönetim sistemine bağlandığında ise 16 panel birlikte işletilebilmelidir. Paneller EN54’e uyumlu, LPCB, VDS ve FM uygunluk belgelerine sahip olmalı, ilgili ülke yönetmeliklerini karşılamalıdır.  
B. Kontrol panelleri müteakip özellikleri sağlamalıdır:

1. FC724 ağa bağlanabilir panel, 4 (dört) entegre algılama loop’lu veya loop genişletme kartı ile 8 loop’lu, 504 cihaza kadar bağlantı imkanı.  
2. Ağa bağlanabilir panele ek olarak adres sayısını değiştirmeksizin loop genişletme kartları ile loop sayısını iki katına çıkartabilme imkanı sağlamalıdır.
3. Bir izlenen siren devresi.

4. Uzak itfaiye haberleşme ekipmanları bağlantısı için belirlenmiş izlenen yangın çıkışı. Bu devre azaltılmış modda’da 512’den fazla dedektörün EN54’e uygun işletilmesini sağlamalıdır.
5. Sade kontaklı belirlenmiş yangın çıkışı. Azaltılmış mod’da 512’den fazla dedektörün EN54’e uygun işletilmesini sağlamalıdır.
6. İtfaiye haberleşme ekipmanlarına bağlantı için belirlenmiş izlenen arıza çıkışı. 

7. Kuru kontaklı belirlenmiş arıza çıkışı. 

8. 8 (sekiz) serbest programlanabilir giriş/çıkışları olan ağa bağlanabilir panel.  
9. 24V DC, izlenen, tümleşik, EN54-4’e göre dahili batarya ile 72 saat + 30 dakika tam alarm durumunda yedekleme yapabilen besleme ünitesi. 
10. Panel yapısı müteakip yapıda olmalıdır:

a. Tüm bağlanabilir algılama loop’ları, siren devresi, ağ kabloları ve ara beslemeler için yeterli kablo girişi.
b. İlgi çekici IP30 korumalı, arkası metal kasa, çıkarılabilir yapıda ön koruma kapağı.

c. Yüzeysel veya yarı taşkın monteli.
11. Operatörlü / Operatörsüz işletme:

a. Kontrol panelleri izlenen itfaiye haberleşme çıkışı olarak atanmış bir çıkış iki farklı modda işletme özelliğine sahip olmalıdır:

1) Operatörlü Mod – Otomatik dedektörlerden gelen alarmlar sistem sirenlerini aktive edecektir ve 10 s.den 5 dk.’ya kadar programlanabilen bir zaman (T1) başlatılacaktır. Bu zaman içerisinde sorumlu bir kişinin onaylaması ile itfaiye haberleşme ekipmanlarına sinyal gönderilmeyecektir. Onay üzerine 10sn.’den 10dk.’ya kadar programlanabilen ikinci bir zaman (T2) başlatılacaktır. Tekrar bu süre içerisinde reset sinyali gelirse itfaiye haberleşme ekipmanlarına sinyal gönderilmeyecektir. Manual yangın ihbar butonlarına basılırsa derhal gecikme zamanı kesilir ve itfaiye haberleşme ekipmanlarına sinyal gönderilir.
2) Operatörsüz Mod – Herhangi bir manual yangın ihbar butonu veya otomatik dedektörlerden gelen alarmda derhal itfaiye haberleşme ekipmanlarına sinyal gönderilir.
b. Operatörlü mod müteakip yöntemlerle seçilebilir olmalıdır:

1) Otomatik seçilebilen yaz/kış zaman geçişli dahili sistem saati ile 4 saate kadar (programlanabilen) uzatılmış çalışma saatleri ayrı bir kontrolle butona basarak çalışma saatleri uzatılması gerçekleşebilmelidir. Bu uzatma sonradan bir butona basarak iptal edilebilmelidir (çalışma saatleri uzatma iptali) veya,
2) Manual seçilebilir tesis operatörlü kontrol butonu ile, veya
3) Otomatik olarak seçilen hırsız ihbar sisteminden, veya
4) Giriş kontrol sisteminden gelen giriş sinyalinden otomatik seçerek.

c. Kontrol panel üzerinde alarm gecikmesi kapatma tuşuna basarak itfaiye haberleşme ekipmanları gecikmesi iptal edilebilir olmalıdır. 
12. Hata bakma izleme: Kontrol panelleri, farklı iki modda operatörlü ve operatörsüz’de hata haberleşme ekipmanları ile haberleşme için atanmış izlenen bir çıkışa sahip olmalıdır.  

a. Operatörlü mod - Bir hata, bakma izleme için lokal alarmı aktive eder ve T1 gecikme süresini başlatır. İşletme personeli T1 süresi bitmeden hatayı onaylarak lokal alarm ekipmanlarını susturur. Hata onaylanmazsa, global alarm T1 süresinin bitiminden önce aktive edilir. Aynı anda T1 gecikmesi için, servis müdahale zamanında ts ‘müdahale izleme’ bölümü başlar. Eğer hata ts süresi bitiminde elimine edilmezse, bakım personeli çağrılır.
b. Operatörsüz Mod – Hatalar doğrudan rapor edilir.

13. Durum: Yangın alarm kontrol panelleri  saha cihazlarından müteakip tüm durumları alma ve kullanma yetisine sahip olmalıdır:

a. Alarm.

b. Ön-alarm.

c. Cihaz hatası.

d. Cihaz engelli.

e. Cihaz izole edildi.

f. Cihaz izolatörü aktive edildi.
g. Dedektör sapma kompanzasyon sınırı aşıldı.

h. Detektör uygulama uyarısı.

i. CO ön-uyarı  
j. CO uyarı  
14. Programlanabilir fonksiyonlar: Yangın alarm kontrol panelleri müteakip tüm etkenleri konfigüre edebilmelidir:

a. Operatörlü / operatörsüz mod:

1) Günün saatine göre seçilebilir.

2) Özel günlere göre seçilebilir.

3) Uzak girişe göre seçilebilir.

4) Manual seçilebilir.

5) Programlanabilir durum ve araştırma zamanları.

6) Kapalı, açık veya darbeli sirenler için seçilebilir zamanlama.
b. Dedektör davranışı:

1) Programlama aracı ile panelde her dedektör için gerekli parametre seti seçmek mümkün olacaktır.
2) Operatörlü/operatörsüz konseptinde çalışarak herbir cihazı tek tek konfigüre etmek mümkün olmalıdır.
c. Neden & Etki Kontrolü:

1) Yangın alarm kontrol panelleri fonksiyonları neden & etki kontrolleri VE, VEYA& DEĞİL fonksiyonları veya kombinasyonları oluşturma imkanı vermelidir.  

2) Ek olarak, kontroller panel fonksiyonlarına riayet ederek ve zamana bağlı olarak programlanabilir olmalıdır.  

3) CO ön-uyarı ve uyarı sinyalleri için ayrı neden ve etki programlama olanağı mümkün olmalıdır.  
d. Sirenler:

1) Kontrol panelinden siren seslerini ve seviyelerini seçmek mümkün olmalıdır. Herbir siren için iki’ye kadar farklı ton seçilebilir olmalı ve farklı neden ve etki senaryosuna göre çalışmaya göre konfigüre edilebilmelidir.
e. Alarm indikatörleri:

1) Farklı dedektörlerden aktive edilen harici özel bir ilave LED konfigüre edilebilmelidir.
15. Engelleme – Yangın alarm kontrol paneleri herhangi bir cihaz, bölge, bölüm veya alan’ın tek tek izole edilmesine izin verecektir. Herhangi bir izolasyon önceden belirlenen zaman peryodu sonunda tekrar çalışır konuma gelmelidir.
16. Tadilat modu – Yangın alarm kontrol panelleri geçici bir binada yenileme dönemlerinde ayarlanabilir bir yenileme modu içerecektir. Bu mod sahadaki tüm dedektörleri düşük hassasiyetli “Yenileme” parametre setine ayarlamalıdır.
17. Test Modu – Yangın alarm kontrol panelleri müteakip test’leri yerine getirebilmelidir:
a. Lamba testi – Kontrol paneli tüm panel indikatörlerinin ve komple ekranın ışıklarını yakan bir kontrol butonu içermelidir.

b. Detektör testi – Kontrol paneli bölgeleri dedektör test moduna ayarlayabilmelidir. Böylece bölge’de kaba ayarda bulunan tüm dedektörlerin hassasiyeti artırılır. Test edilen dedektörün alarm göstergeleri yanacak ama sirenler ve kontroller aktive edilmeyecektir. Doğrudan test edilen dedektöre bağlı siren tabanları kısaca devreye girebilir.
c. Montaj testi - Kontrol paneli bölgeleri dedektör test moduna ayarlayabilmelidir. Böylece bölge’de kaba ayarda bulunan tüm dedektörlerin hassasiyeti artırılır. Test edilen dedektörün alarm indikatörü yanmalı ve tüm programlanan sirenler ve kontroller gerektiğinde devreye girmelidir.
d. Yürüyüş testi –  Operatör paneli, grupları yürüyüş test moduna ayarlayabilir. Bir dedektör tetiklenirse, alarm sirenleri 10 sn. süresince aktive edilir.
18. Kontrollü kat tekrarlama panelleri – Kontrol paneli herbir dedektör loop’una, 4’e kadar tekrarlama paneli bağlantısına izin vermelidir. Bu paneller ana panelin göstergelerini tekrarlar ve sistemi resetlemeye ve susturmaya izin verir. Ek olarak bu tekrarlayıcıların 6 serbest programlanabilir butonları ve ilişikli indikatörleri olmalıdır. Tekrarlama panelleri algılama loop’undan veya 24Vdc güç ünitesinden beslenebilmelidir.
19. Sadece kat tekrarlama panelinin belirtilmesi – Kontrol paneli algılama loop’u üzerinde 4’e kadar tekrarlama panelleri bağlantısına izin vermelidir. Bu paneller ana ekranın tekrarını göstermelidir. Tekrarlama panelleri algılama loop’u üzerinden veya uzak 24Vdc güç ünitesinden beslenebilmelidir.
20. İlave kartlar – Ağa bağlanabilir yangın alarm kontrol panelleri, müteakip ilave kartlarla entegrasyona olanak tanımalıdır:  
a. Loop genişletme kartı
b. 2 x 4 yollu siren kartı.

c. Ağ kartları.
d. RS232 arayüz kartı
e. RS485 arayüz kartı.

21. Yangın alarm paneli, arızalı modül bus kartlarının çalışan bir sistemde değiştirilmesine izin vermelidir.
22. Kontrol Paneli hangi olay kategorilerinin gösterileceğini konfigüre etmeye olanak tanımalıdır.
23. Yangın alarm kontrol panelinde 4’e kadar alarm konsepti olmalıdır   
24. Girişler aktif olarak değerlendirilme öncesi zaman programlanabilmelidir.
25. Parametreler ile ayarlanabilen alarm sayacı:

a. Bir veya birden fazla yangın kontrol panelinden alarm sayacı
b. Test alarmları evet/hayır olarak sayılacaktır.
26. Fiber optik kablo ağ modülleri single mod’da 40 km, multi mod’da 4 km’ye kadar uzatılabilmelidir. 
2.4 TERMİNAL TEKRARLAMA PANELLERİ  
A. FT724 kendinden adreslenebilir terminal tekrarlayıcı paneller en az 64 kontrol ağı içerisinde çalışabilecek kapasitede olmalıdır. Paneller EN54‘e göre, LPCB, VDS, ve FM uyumluluk sertifikaları ve ülke yönetmelikleri ilişkili talepleri karşılamalıdır.

B. Terminal Tekrarlama Panelleri en az müteakip talepleri karşılamalıdır: 
1. Güç beslemesi opsiyonu:

a. Bir kontrol panelinden
b. Yedek bataryalı opsiyonel lokal güç beslemesi
2. İlave kartlar – terminal tekrarlama panelleri müteakip ilave kartlar ile entegrasyona izin vermelidir:

a. RS232 arayüz kartı
b. RS485 arayüz kartı.

c. Ağ kartları.
2.5 ADRESLENEBİLİR TEKRARLAMA PANELİNDEN BESLENEN ALGILAMA LOOP’U   
A. Adreslenebilir tekrarlama panelleri sistem durumunun uzaktan izlemesini sağlayacaktır. Gösterimler programlanabilir olacak, böylece herbir ekranda esasen istenen bilgilerin gösterimi mümkün olacaktır. Tekrarlayıcılar algılama loop’una doğrudan bağlanarak, loop’dan beslenmesi mümkün olmalıdır. Ayrıca loop beslemesi kapasitesi aşıldığında dışarıdan besleme mümkün olmalıdır.
B. Adreslenebilir FT2010 tekrarlama terminalleri müteakip özellikleri sağlamalıdır:  
1. Yalın metinli 6*40 karekterli, geniş, arkadan aydınlatmalı LCD ekran.

2. Onay, reset ve susturma butonları.

3. İlerleme tuşları
4. 6 x serbest  programlanabilir butonlar.

5. Kaba Anahtar -sviç erişimi.  
2.6 PC İLE UZAKTAN KONTROL ve İZLEME YAZILIMI  
A. Sistem arama yapılıp bağlanılan bir panele uzak bir PC yazılımı kullanarak, uzaktan sorgulama ve işlem yapmaya izin vermelidir. Yazılım, kontrol panelinin doğrudan bir kopyası olarak gösteren ve  panelin tüm özelliklerini kontrol edebilen bir yapıda düzenlenmiş olmalıdır. 

2.7 OLAY YAZICISI  
A. Sisteme, bir olay yazıcısı bağlanabilmelidir.Yazıcı, kontrol veya terminal tekrarlama paneline arızalarını rapor edebilen ve denetlenen yapıya uygun olmalıdır.
B. Kontrol ve terminal tekrarlama paneli hangi alarmların olay kategorileri, hatalar veya mesajların yazılması gerektiğinin programlanabileceği opsiyona sahip olmalıdır.
C. Olay yazıcısının müteakip arayüzlerle bağlantısı mümkün olmalıdır:

1. RS 232 bağlantılı dahili yazıcı
2. RS232 seri bağlantılı  harici yazıcı
3. Ethernet bağlantılı harici yazıcı
2.8 SAHA ELEMANLARI  
A. Dedektörler (genel):  
1. Noktasal tip duman ve ısı dedektörleri, ihtiyaç halinde değiştirmesi için ortak bir kaide üzerine monte edilir. 

2. Dedektörler izinsiz sökülmeye karşı bir kilitleme özelliğine sahip olmalıdır.

3. Nerede bir dedektör değiştirilirse farklı tipte bir hata uyarısı vermelidir.

4. Bir dedektörün çıkarılması halinde başka bir dedektörün işlev kaybına neden olmamalıdır.
5. Tüm dedektörler aktüel sensör sinyalleri ile karşılaştırmak için entegre algoritma ile akıllı olmalıdır.
6. Tüm dedektörler tümleşik bir kısa devre izolatörüne sahip olmalıdır.
7. Algılama loop’ları T şeklinde olmaksızın kablolanmalıdır, dallar veya yan-hatlar sisteme ileriye dönük esnekliği artıracaksa bu tür kablolama kabul edilecektir.
B. OP720 Optik Duman Detektörü:  
1. Duman dedektörleri hızlı ve güvenilir algılama için aktüel sensör sinyallerini karşılaştırmak için entegre algoritma ile akıllı olmalıdır. Dedektörler EN54-7’’e göre denenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Dedektörler toz, kir, ısı dalgalanmaları ve hava akımlarına karşı yüksek toleranslı yapıda olmalıdır. İlaveten dedektörler müteakip özellikleri içermelidir:

a. Seçilebilir uygulamaya özel parametre seti.

b. Farklılaştırılmış alarm aktivasyonu ile iletişim için 3 farklı tehlike seviyesi.

c. Dedektörün uygun olmayan bir ortamda olup olmadığını ayrı bir uyarı ile panele verebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

d. Zaman içinde kademeli olarak gelişen toz ve kir’i tutarlı algılama için kompanze etmelidir. Eğer dedektör artık tutarlı algılama yapamayacak noktaya ulaşırsa kontrol ekipmanlarına farklı bir uyarı sinyali vermelidir.
e. Dahili hata izleme ile hatalar farklı bir sinyalle kontrol paneline raporlama.
f. Dahili bir kısa devre izolatörü.

g. Bu veya diğer dedektörlerden aktivasyon için ayrı olarak kontrol edilebilen uzak indikatör.
h. Tümleşik bir 360° görüş açılı tepki indikatörü.

i. Ortam sıcaklığı -10°C ile + 55°C arası çalışma.
j. 50V/m’de EMC uyumluluk
C. HI720 Isı  Dedektörü (Statik+RoR):  
1. Isı dedektörleri güvenli bir algılamayı sağlamak üzere aktüel sensör sinyallerini entegre bir algoritma ile karşılaştırmak için akıllı olmalıdır. Dedektörler EN54-5’e uyumlu ve sertifikalandırılmış olmalıdır. Ek olarak dedektörler müteakip özelliklere sahip olmalıdır:
a. Seçilebilir uygulamaya özel parametre seti.

b. Farklılaştırılmış alarm aktivasyonu ile iletişim için 3 farklı tehlike seviyesi
c. Dahili hata izleme ile hatalar farklı bir sinyalle kontrol paneline raporlama.
d. Dahili bir kısa devre izolatörü.

e. Bu veya diğer dedektörlerden aktivasyon için ayrı olarak kontrol edilebilen uzak indikatör.
f. Tümleşik bir 360° görüş açılı tepki indikatörü.

g. Ortam sıcaklığı -10°C ile + 55°C arası çalışma
h. 50V/m’de EMC uyumluluk
D. HI722 Isı Dedektörü (Statik):  
1. Isı dedektörleri güvenli bir algılamayı sağlamak için aktüel sensör sinyallerini entegre bir algoritma ile karşılaştırmak üzere akıllı olmalıdır. Dedektörler EN54-5’e uyumlu ve sertfikalandırılmış olmalıdır. Ek olarak dedektörler müteakip özelliklere sahip olmalıdır :

a. Seçilebilir uygulamaya özel parametre seti.

b. Farklılaştırılmış alarm aktivasyonu ile iletişim için 3 farklı tehlike seviyesi.
c. Dahili hata izleme ile hatalar farklı bir sinyalle kontrol paneline raporlama.
d. Dahili bir kısa devre izolatörü.

e. Bu veya diğer dedektörlerden aktivasyon için ayrı olarak kontrol edilebilen uzak indikatör.
f. Tümleşik bir 360° görünüş açılı tepki indikatörü.

g. Ortam sıcaklığı -10°C ile + 55°C arası çalışma
h. 50V/m’de EMC uyumluluk
E. OH720 çoklu-sensör duman dedektörü:  
1. Çoklu-sensör duman dedektörleri bir optik odacık ve de ısı sensörünü kobine olarak barındırır. Tüm sensör sinyalleri izlenen ve entegre algoritma ile karşılaştırarak mümkün olan en hızlı tepkiyi, tüm yangın tiplerinde ve yüksek derecede yanlış alarm önleme yeteneğine sahip olmalıdır. Dedektörler EN54-7 yangın testi 1’de dahil olmak üzere denenmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır. Dedektörler toz, kir, ısı dalgalanmaları ve hava akımlarına karşı yüksek toleranslı yapıda olmalıdır. İlaveten dedektörler müteakip özellikleri içermelidir:

a. Seçilebilir uygulamaya özel parametre seti.

b. Farklılaştırılmış alarm aktivasyonu ile iletişim için 3 farklı tehlike seviyesi
c. Zaman içinde toz ve kir birikimini tutarlı bir düzeyde tutmak için kompanze etmelidir. Eğer dedektör istikrarlı algılama yapamayacak bir noktaya geldiyse farklı bir uyarı sinyali kontrol ekipmanlarına vermelidir.
d. Dedektörün uygun olmayan bir ortamda olup olmadığını ayrı bir uyarı ile panele verebilme yeteneğine sahip olmalıdır.
e. Dahili hata izleme ile hatalar farklı bir sinyalle kontrol paneline raporlama.
f. Dahili bir kısa devre izolatörü.

g. Bu veya diğer dedektörlerden aktivasyon için ayrı olarak kontrol edilebilen uzak indikatör.
h. Tümleşik bir 360° görüş açılı tepki indikatörü.

i. Ortam sıcaklığı -10°C ile + 55°C arası çalışma.
j. 50V/m’de EMC uyumluluk
F. OOH740 Asa Teknolojisi Nöral Yangın Dedektörleri  
1. Nöral yangın dedektörleri Gelişmiş Sinyal Analizi (Advanced Signal Analysis (ASA)) dedektörlerden gelen sinyalleri dinamik bir algoritma ile karşılaştırarak değerlendirmeli, mümkün olan en hızlı tepkiyle tüm yangın tiplerine karşı algılama yaparak,  yüksek oranda yanlış alarmı engellemelidir. Nöral yangın dedektörleri bir optik odacık’ta 2 ışık vericisi ile farklı açılardan aerosolleri aydınlatarak ve 2 termal sensörlü bir yapı’da olmalıdır. Detektörler bu nedenle EN54-7’nin yangın testi 1 dahil, EN54-5 ve de CEA standartlarına göre denenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Dedektör toz, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve hava akımlarına karşı yüksek toleranslı yapıda olmalıdır. İlaveten dedektörler müteakip özelliklere sahip olmalıdır:
a. Uygulamaya özel seçilebilir ASA parametre setleri.

b. Alarm aktivasyonunu farklılaştırmak için 3 farklı tehlike seviyesi.

c. Dedektör davranışını zamana bağımlı programlama.

d. Panelden yeni parametre seti yükleme yeteneği ile ilerideki algoritma geliştirmelerinden yararlanılabilmeli. 

e. Zaman içinde toz ve kir birikimini tutarlı bir düzeyde tutmak için kompanze etmelidir. Eğer dedektör istikrarlı algılama yapamayacak bir noktaya geldiyse farklı bir uyarı sinyali kontrol ekipmanlarına verebilmelidir.
f. Dedektörün uygun olmayan bir ortamda olup olmadığını ayrı bir uyarı ile panel verebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

g. Dahili bir kendi kendini test etme özelliği optik ve elektronik kısmın doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edebilmelidir. Hatalar ayrı bir sinyalle kontrol paneline rapor edilmelidir.
h. Bir sensör hatası durumunda yedek sensör çalışabilmelidir.

i. Dahili bir kısa devre izolatörü.

j. Bu veya diğer dedektörlerden aktivasyon için ayrı olarak kontrol edilebilen uzak indikatör.
k. Tümleşik bir 360° görüş açılı tepki indikatörü.

l. Ortam sıcaklığı -25°C ile + 55°C arası çalışma.
m. 50V/m’de EMC uyumluluk
G. OOHC740 Gelişmiş Sinyal Analizi (ASA) Teknolojili, CO sensörlü Nöral Yangın Dedektörleri  
1. Gelişmiş sinyal analizi teknolojisi (ASA) ile donanımlı CO sensörlü Nöral yangın dedektörleri dedektörlerden gelen sinyalleri dinamik bir algoritma ile karşılaştırarak değerlendirmeli, mümkün olan en hızlı tepkiyle tüm yangın tiplerine karşı halen yüksek oranda yanlış alarmı engellemelidir. Nöral yangın dedektörleri bir optik odacık’ta 2 ışık vericisi ile farklı açılardan aerosolleri aydınlatarak ve iki termal sensörlü ve bir CO sensörlü bir yapı’da olmalıdır. CO sensörü yangının ürettiği Karbon Monoksitin küçük parçacıklarını güvenle erken tanımalıdır. Dedektörler bu nedenle EN54-7/17’nin yangın testi 1 dahil, EN54-5 ve de CEA standartlarına göre denenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Dedektörler, toz, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve hava akımlarına karşı yüksek toleranslı yapıda olmalıdır. İlaveten dedektörler müteakip özelliklere sahip olmalıdır: 

a. Uygulamaya özel seçilebilir gelişmiş sinyal analizi ASA parametre setleri.
b. Alarm aktivasyonunu farklılaştırmak için 3 farklı tehlike seviyesi.

c. Dedektör davranışını zamana bağlı programlama.

d. Tehlikeli CO konsantrasyonu sinyalini 2 uyarı seviyesi ile ayrıştırma

e. Statik ve dinamik eşik barındıran seçilebilir CO parametre seti. CO konsantrasyonu algılaması üzerine dinamik ayarlar tepki süresini adapte edebilme.

f.  Seçilebilir spesifik CO değerleri ortalama CO konsantrasyonunu 15 dakikalık bir süre içerisinde belirli bir seviyeyi aşması durumunda CO uyarı sinyalleri vermesine olanak sağlama. 
g. Yangın panelinden yeni parametre ayarlarının yüklenmesine olanak sağlama yeteneği ile gelecekte gerçekleşebilecek algoritma geliştirmelerinden yararlanmaya olanak tanıma.

h. Zaman içinde toz ve kir birikimini tutarlı bir düzeyde tutmak üzere kompanze edebilmelidir. Eğer dedektör istikrarlı algılama yapamayacak bir noktaya geldiyse farklı bir uyarı sinyali kontrol ekipmanlarına gönderme.
i. Dedektörün uygun olmayan bir ortamda olup olmadığını ayrı bir uyarı ile panel verebilme yeteneğine sahip olma.

j. Dahili bir kendi kendini test yeteneği optik ve elektroniğin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebilmelidir. Hatalar ayrı bir sinyalle kontrol paneline raporlama.
k. Bir sensör arızasında optik ve termal algılama yedekli olarak çalışabilme.
l. Bir gaz sensörü hatası durumunda kalibrasyon fonksiyonu olmalıdır. Dedektör ayarlanan parametreler ile kalan dört sensör ile çalışmaya devam etme (iki optik ve iki termal).
m. Dahili bir kısa devre izolatörü.

n. Bu veya diğer dedektörlerden aktivasyon için ayrı olarak kontrol edilebilen uzak indikatör.
o. Tümleşik bir 360° görüş açılı indikatör.

p. Ortam sıcaklığı -10°C ile + 50°C arası çalışma.
q. 50V/m’de EMC uyumluluk
H. FDL241-9 Işın tip duman dedektörleri  
1. Işın tip adreslenebilir duman dedektörleri EN54-12’nin taleplerini karşılamalı ve sertifikalandırılmış olmalıdır. Işın verici ve alıcısı kombine olarak bir gövdede olmalı ve gönderilen IR sinyali geri dönüşü için ayrı monte edilen bir reflektör bulunmalıdır. Reflektör için güç gerekli olmamalıdır. Ek olarak dedektör müteakip özellikleri sağlamalıdır:

a. 5-100m aralığının üzerinde mesafe.

b. Seçilebilir uygulamaya özel  parametre seti.

c. Dedektör davranışı zamana bağımlı programlama. 

d. Yangın panelinden yeni parametre ayarlarının yüklenmesine olanak sağlama yeteneği ile gelecekte gerçekleşebilecek algoritma geliştirmelerinden yararlanmaya olanak tanıma.

e. Zaman içinde toz ve kir birikimini tutarlı bir düzeyde tutmak için kompanze etmeli, eğer dedektör istikrarlı algılama yapamayacak bir noktaya geldiyse farklı bir uyarı sinyali kontrol ekipmanlarına vermelidir.

f. Otomatik  kendi kendini test edebilme yeteneği.

g. Dahili bir kısa devre izolatörü 
h. Bu veya diğer dedektörlerden aktivasyon için ayrı olarak kontrol edilebilen uzak indikatör.
i. Ortam sıcaklığı -25°C ile + 60°C arası çalışma.
j. 50V/m’de EMC uyumluluk
k. Giriş koruması: IP66

I. FD221-9 IR Alev Dedektörleri  
1. Alev dedektörleri adreslenebilir, IR teknolojisini kullanarak bir duman bulutunu akıllı algılama yapabilmelidir. Alev dedektörleri EN54-10/Sınıf 1’e göre denenmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır. İlaveten alev dedektörleri müteakip özellikleri barındırmalıdır:

a. Seçilebilir uygulamaya özel parametre setleri.

b. Dahili otomatik test.

c. Dahili bir kısa devre izolatörü.

d. Bu veya diğer dedektörlerden aktivasyon için ayrı olarak kontrol edilebilen uzak indikatör.
e. Ortam sıcaklığı -25°C ile + 70°C arası çalışma.
f. 50V/m’de EMC uyumluluk
J. FDF241-9 Gelişmiş Sinyal Analizi Teknolojili (ASA) Alev Dedektörleri  
1. Alev dedektörleri adreslenebilr ve üçlü IR Gelişmiş Sinyal Analizi (ASA) teknolojisini kullanıyor olmalıdır. 3 ad IR sensöründen alınna sinyaller analiz edilmeli ve entegre algoritma ile karşılaştırarak hızlı ve güvenilir algılama yapmalıdır. Alev dedektörleri EN54-10/Sınıf 1’e göre denenmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır. İlaveten alev dedektörleri müteakip özelliklere sahip olmalıdır:

a. Seçilebilir uygulamaya özel parametre setleri.

b. Dedektör davranışını zamana bağımlı programlama. 
c. Yangın panelinden yeni parametre ayarlarının yüklenmesine olanak sağlama yeteneği ile gelecekte gerçekleşebilecek algoritma geliştirmelerinden yararlanmaya olanak tanıma.

d. Dahili otomatik test.

e. Dahili bir kısa devre izolatörü.

f. Bu veya diğer dedektörlerden aktivasyon için ayrı olarak kontrol edilebilen uzak indikatör.
g. Ortam sıcaklığı -35°C ile + 70°C arası çalışma.
h. 50V/m’de EMC uyumluluk
i. Giriş Koruması: IP67.

K. FDBZ292 Hava Kanalı Duman Dedektörü.  
1. Hava kanalı duman dedektörü, havalandırma kanallarını korumayı sağlayabilmeli ve müteakip özellikleri içermelidir:

a. 1’den 20m/s’e kadar hava hızında kullanılabilme.
b. Çalışma ortam sıcaklığı -20 ’den +50°C’e kadar.
c. Giriş koruması: IP54

d. 100mm – 2.8m arası havalandırma kanallarında algılama.
L. Emici Duman Dedektörleri.  
1. Emici duman dedektörleri adreslenebilir ve doğrudan loop’a entegre edilebilir olmalıdır. Dedektörler müteakip fonksiyonlara sahip olmalıdır:

a. VLF-500 tipi ile kapsama alanı  500 m2  ‘e kadar  
b. 4 alarm durum indikatörü
c. Duman seviyesi indikatörü
d. Hata ve devredışı indikatörü 
e. Ön alarm/bilgi alarm seçilebilir aralık: 0.025 & 2%/m

f. Yangın 1 & Yangın 2 alarm seçilebilir aralık 0.025 & 20%/m

g. Alarm, ön-alarm ve hata için 3 x 30Vdc 2A nominal kontak
h. Dahili bir kısa devre izolatörü.
M. FDCW241 kablosuz  gateway (veriyolu).  
1. Kablosuz gatewayler doğrudan dedektör loop’una veya yan-hattına bağlanabilmeli ve 30 kablosuz cihaza kadar izleme yapabilmelidir. İlaveten müteakip özellliklere sahip olmalıdır:
a. Entegre hat ayırıcısı.
b. 868 – 870 MHz (SRD) ve 433 - 435 MHz frekans aralıklarında çiftyönlü veri aktarımı yapabilme.
c. Gateway, tam bir iletim ve alım ünitesi ve kablosuz iletim için gerekli olan herhangi bir işlemin işlevlerini yerine getirmek için mikroişlemcili olmalı.
d. Kontrol ünitesi ile haberleşme doğrudan C-NET dedektör bus hattı üzerinden olmalı.
e. 3,6 V lityum bataryanın (5AA batarya bloğu) 6 yıla kadar servis ömrü olmalı, besleme enerjisi kesintisinde kablosuz haberleşmeyi sağlayabilmeli.
f. Devreye alma, bakım ve sorun giderme amaçlı bilgi seçimi için SWING yazılımı aracılığıyla bağlantı MCL-USB adaptorü ile olmalı. 
g. Radyo: Kodlanmış bilgi iletimi sağlamalı.
h. Radyo: Bağlantı izleme / sistem bütünlüğü sağlamalı.
N. FDOOT271 Gelişmiş sinyal analizi teknolojisine (ASA) sahip nöral kablosuz yangın dedektörleri  
1. Nöral yangın dedektörleri sinyal analizi fonksiyonuna sahip olmalıdır (ASA= Advanced Signal Analysis). Bu teknoloji ile dedektör sensörünce sağlanan sinyaller, bir dinamik ayarlı algoritma ile karşılaştırılarak yanlış alarm bastırma derecesini artırır. Bir nöral yangın dedektörü optik bir odacıkta 2 ışık kaynağı ile farklı yönlerden havadaki zerrecikleri ışıklandırmalı, aynı zamanda iki ısı sensörüne sahip olmalıdır. Dedektörler  EN54-7  (yangın testi 1 dahil), EN54-5, ve CEA standartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca, dedektörler toza, kir, ısı değişimlerine karşı yüksek seviyede bağışık hava akışlarının olduğu yere göre dizayn edilmelidir. Dedektörler EN54-25’e uyumlu olmalıdır. İlaveten, dedektörler müteakip fonksiyonlara sahip olmalıdır:

a. Uygulamaya özel seçilebilir gelişmiş sinyal analizi (ASA) parameter setleri.

b. Farklılaştırılmış alarm aktivasyonu için 3 farklı tehlike seviyesi.

c. Programlanabilir, zamana bağlı anahtarlanabilir dedektör davranışı.

d. Zaman içinde toz ve kir birikimini tutarlı bir düzeyde tutmak için kompanze etmelidir. Eğer dedektör istikrarlı algılama yapamayacak bir noktaya geldiyse farklı bir uyarı sinyali kontrol ekipmanlarına vermeli.
e. Dedektörün uygun olmayan bir ortamda olup olmadığını ayrı bir uyarı ile panel verebilme yeteneğine sahip olmalı.
f. Dahili bir kendi kendini test yeteneği optik ve elektroniğin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebilmeli. Hatalar ayrı bir sinyalle kontrol paneline raporlanmalı.
g. Bir sensör arızasında optik ve termal algılama yedekli olarak çalışabilmeli.
h. Tümleşik bir 360° görüş açılı indikatör.

i. Bir kablosuz haberleşme kolayca cihaz test yapabilmeli. Batarya durumunu okuma ve kablosuz ağ diyagnostiği imkanı olmalıdır. Ek olarak, dedektör bakım zamanlarını kolaylaştırmak için işletme süresi ile ilgili bilgi sağlamalı.
j. Ortam sıcaklığı -10°C ile + 55°C arası çalışma.
k. 30V/m’de EMC uyumluluk
l. Beklenen minimum pil ömrü 3 yıl. 

m. Bir yedek pil ana pil deşarj olduğunda kalan işletme zamanında çalışmayı sağlamalı.
n. Kablosuz haberleşme çoklu ağ gözü teknolojisi temelinde haberleşmeli.
o. Kablosuz ağda bulunan herbir dedektör iki bağımsız haberleşme kanalı üzerinden kablosuz gateway ile haberleşebilmelidir. 

O. DO1101A-Ex  Ex Bölge Spektrumu Duman Detektörü.  
1. Tehlikeli alan duman dedektörleri optik algılama prensibiyle tehlikeli alanlar Zon 1 ve 2’de kullanıma uygun olmalıdır. Ayrıca; 
a. Çalışma ortam sıcaklığı  -25°C ile + 60°C arası kullanıma uygun olmalıdır.
b. 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır.
c. Giriş koruması: IP44 olmalıdır.
P. DM1103(Ex)  Ex Manual Çağrı Butonu, çift etkili  
1. Manual çağrı butonları kırılabilir cam tipinde ve gömme veya yüzey montaja uygun olmalıdır. Çağrı butonları, camı kaldırmadan hızlı test için bir test butonu olmalıdır. Çağrı butonu müteakip özellikleri içermelidir:

a. Alarm tepki indikatörü.

b. Ek koruyucu kapak takma imkanı
c. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 70°C’e kadar.
d. Giriş koruması en az  IP54 (IP65- koruma mühürlü)

Q. FDCI221 Bir Giriş Modülü  
1. Giriş modülleri EN54-17’e göre denenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Giriş modülleri ek bir besleme ünitesine bağlanmadan doğrudan loop’a bağlanabilmelidir. Giriş modülleri ilaveten müteakip özellikleri kapsamalıdır:

a. Girişler açık ve kısa devre izlenir olmalı.

b. Girişler normalde açık veya normalde kapalı çalışma için konfigüre edilebilir olmalı.
c. Tümleşik kısa devre izolatörü.

d. Normal, hata, test ve aktivasyon koşulları LED indikatörü.
e. Opsiyonel fail safe çalışma konfigürasyonu.

f. Modüller IP66 gövdede, cihaz durum indikatörü için açık kapaklı olacaktır.
g. Modüller, dış ortamlarda veya nemli veya su sıçraması muhtemel yerlere uygun IP66 gövdede, cihaz durum indikatörü için açık kapaklı olacaktır.
h. Modüller ilaveten DIN raya montaja uygun olmalıdır.
i. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 60°C’e kadar.
j. 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır.
R. FDCIO221 Bir Giriş/ Çıkış Modülleri  
1. Giriş / çıkış modülleri EN54-17’e göre denenmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır. Giriş/çıkış modülleri ek bir beslemeye ihtiyaç duymaksızın doğrudan loop’dan beslenebilmelidir. Herbir giriş/çıkış modülünün tek bir adresi olmalıdır. Giriş/Çıkış modüleri ilaveten müteakip özelliklere sahip olmalıdır:

a. Girişler açık ve kısa devre izlenir olmalıdır.

b. Girişler normalde açık veya normalde kapalı çalışma için konfigüre edilebilir olmalıdır.
c. Çıkışlar nominal 250VAC’de 4A rezistif kontak ve 30VDC 4A kuru kontağa sahip olacaktır.

d. Çıkışlar sürekli veya pals çıkış olarak seçilebilir olmalıdır. Pals süresi 1 ila 20 sn.arasında seçilebilir olacaktır. 

e. Tümleşik kısa devre izolatörü.

f. Normal, hata, test ve aktivasyon durumu için LED indikatörü.

g. Modul fail safe olarak konfigüre edilebilir.

h. Modüller IP66 gövdede, cihaz durum indikatörü için açık kapaklı olacaktır.

i. Modüller ilaveten DIN raya montaja uygun olmalıdır.

j. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 60°C’e kadar.
k. 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır 
S. FDCI222 Dört Giriş Modülleri  
1. Giriş modülleri EN54-17’e göre denenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Giriş modülleri ek bir besleme ünitesine bağlanmadan doğrudan loop’a bağlanabilmelidir. Herbir giriş modülünün tek bir adresi ancak 4 ayrı programlama girişleri olmalıdır. Giriş modülleri ilaveten müteakip özellikleri kapsamalıdır:

a. Girişler açık ve kısa devre izlenir olmalıdır.

b. Girişler normalde açık veya normalde kapalı çalışma için konfigüre edilebilir olmalıdır.
c. Tümleşik kısa devre izolatörü.

d. Normal, hata, test ve aktivasyon durumu için LED indikatörü.

e. Opsiyonel fail safe çalışma konfigürasyonu.

f. Programlanabilir 0-240 sn. arası aktivasyon gecikmesi filtresi.

g. Modüller IP54 gövdede, cihaz durum indikatörü için açık kapaklı olacaktır.

h. Modüller, dış ortamlarda veya nemli veya su sıçraması muhtemel yerlere uygun IP66 gövdede, cihaz durum indikatörü için açık kapaklı olacaktır.

i. Modüller ilaveten DIN raya montaja uygun olmalıdır.

j. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 60°C’e kadar.
k. 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır. 
T. FDCIO222 Dört Giriş / Çıkış Modülleri  
1. Giriş/çıkış modülleri EN54-17’e göre denenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Giriş/çıkış  modülleri ek bir besleme ünitesine bağlanmadan doğrudan loop’a bağlanabilmelidir. Herbir giriş/çıkış modülünün tek bir adresi ancak 4 ayrı programlama girişleri olmalıdır. Giriş/çıkış modülleri ilaveten müteakip özellikleri kapsamalıdır:

a. Girişler açık ve kısa devre izlenir olmalıdır.

b. Girişler normalde açık veya normalde kapalı çalışma için konfigüre edilebilir olmalıdır.

c. Çıkışlar nominal 250VAC’de 4A rezistif kontak ve 30VDC 4A kuru kontağa sahip olacaktır.

d. Çıkışlar sürekli veya pals çıkış olarak seçilebilir olmalıdır. Pals süresi 1 ila 20sn arasında seçilebilir olacaktır. 

e. Tümleşik kısa devre izolatörü.

f. Normal, hata, test ve aktivasyon durumu için LED indikatörü.

g. Modul fail safe olarak konfigüre edilebilir.

h. Programlanabilir 0-240 sn. arası aktivasyon gecikmesi filtresi.
i. Modüller IP54 gövdede, cihaz durum indikatörü için açık kapaklı olacaktır.

j. Modüller, dış ortamlarda veya nemli veya su sıçraması muhtemel yerlere uygun IP66 gövdede, cihaz durum indikatörü için açık kapaklı olacaktır.

k. Modüller ilaveten DIN raya montaja uygun olmalıdır. 

l. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 60°C’e kadar.
m. 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır. 
U. FDCIO224 Dört Giriş/ Çıkış Modülleri VDS Modül  
1. Giriş/çıkış modülleri EN54-17’e ve söndürme cihazları için VDS’e göre denenmiş ve onaylanmış olmalıdır. Giriş/çıkış modülleri ek bir besleme ünitesine bağlanmadan doğrudan loop’a bağlanabilmelidir. Herbir giriş/çıkış modülünün tek bir adresi, fakat 4 ayrı programlama girişleri olmalıdır. Giriş/çıkış modülleri ilaveten müteakip özellikleri kapsamalıdır:

a. Girişler açık ve kısa devre izlenir olmalıdır.

b. Girişler normalde açık veya normalde kapalı çalışma için konfigüre edilebilir olmalıdır.

c. Çıkışlar nominal 250VAC’de 4A rezistif kontak ve 30VDC 4A kuru kontağa sahip olacaktır.

d. Çıkışlar sürekli veya pals çıkış olarak seçilebilir olmalıdır. Pals süresi 1 ila 20 sn arasında seçilebilir olacaktır. 

e. Tümleşik kısa devre izolatörü.

f. Normal, hata, test ve aktivasyon durumu için LED indikatörü.

g. Modul fail safe olarak konfigüre edilebilir.

h. Programlanabilir 0-240 sn. arası aktivasyon gecikmesi filtresi.

i. Modüller IP54 gövdede, cihaz durum indikatörü için açık kapaklı olacaktır.

j. Modüller, dış ortamlarda veya nemli veya su sıçraması muhtemel yerlere uygun IP66 gövdede, cihaz durum indikatörü için açık kapaklı olacaktır 

k. Modüller ilaveten DIN raya montaja uygun olmalıdır 

l. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 60°C’e kadar 

m. 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır.
V. FDCIO223 Adreslenebilir kombine siren kontrolörü/zon izleme.  
1. Adreslenebilir kombine siren kontrolörü/zon izleme EN54-17 taleplerini karşılar ve onaylanmış olmalıdır. Bu modüllerin herbirinin iki devresi olmalı, ya konvansiyonel zon izleme veya siren kontrolörü olarak konfigüre edilebilmelidir. Modüller doğrudan loop’a bağlanabilmeli ve EN54-4’e uyumlu ayrı bir besleme ünitesinden beslenebilmeli. Her modül bir adres almalı ancak her iki alt devre ayrı ayrı tanımlanabilmelidir. Ek olarak modül müteakip özelliklere sahip olmalıdır:

a. İki bağımsız devre, kısa ve açık devre izlemeli olacaktır.
b. Zon izleme olarak programlandığında, herbir modül devresi 32’e kadar konvansiyonel dedektör ve manual çağrı butonu izleyebilmelidir.
c. Siren kontrolörü olarak programlandığında, modül sirenleri kontrol edebilmeli ve görsel uyarı cihazlarını maksimum 2A akımda her iki devreyi bölünmüş olarak kontrol edebilmelidir. 
d. Tümleşik kısa devre izolatörü.

e. Normal, hata, test ve aktivasyon durumu için LED indikatörü.

f. Modül fail safe olarak konfigüre edilebilir.

g. Modüller IP54 gövdede, cihaz durum indikatörü için açık kapaklı olacaktır.

h. Modüller, dış ortamlarda veya nemli veya su sıçraması muhtemel yerlere uygun IP66 gövdede, cihaz durum indikatörü için açık kapaklı olacaktır. 
i. Modüller ilaveten DIN raya montaja uygun olmalıdır 

j. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 60°C’e kadar. 

k. 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır.

W. FDM221__ Manual Çağrı Butonları  
1. Manual çağrı butonları kırılabilir cam tipinde, gömme veya yüzey montaja uygun ve EN54-11 ve EN54-17’e göre onaylanmış olmalıdır. Çağrı butonları, hızlı test için cihazın camını sökmeden test etmek için test anahtarına sahip olacaktır. Çağrı butonları ek olarak müteakip özellikleri sahip olacaktır:

a. Tümleşik kısa devre izolatörü.

b. Alarm tepki indikatörü.

c. Ek olarak koruma kapağı ekleme imkanına sahip olacaktır.
d. Testi kolaylaştırmak için kablosuz haberleşme cihazı; Mevcut durumu ve kablolama durumunu okumaya izin verecektir.
e. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 70°C’e kadar 
f. En az 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır 
g. Giriş koruması en az  IP44.

X. FDM224__ Manual Çağrı Butonları  
1. Manual çağrı butonları kırılabilir cam tipinde, gömme veya yüzey montaja uygun ve EN54-11 ve EN54-17’e göre onaylanmış olmalıdır. Çağrı butonları, hızlı test için cihazın camını sökmeden test etmek için test anahtarına sahip olacaktır. Çağrı butonları ek olarak müteakip özellikleri sahip olacaktır:

a. Tümleşik kısa devre izolatörü.

b. Alarm tepki indikatörü.

c. Ek olarak koruma kapağı ekleme imkanına sahip olacaktır.

d. Testi kolaylaştırmak için kablosuz haberleşme cihazı; Mevcut durumu ve kablolama durumunu okumaya izin verecektir.
e. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 70°C’e kadar 
f. En az 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır 
g. Giriş koruması en az  IP44 ( Koruma mühürü ile IP64)
Y. FDM224H__ Manual Çağrı Butonları “Ağır şartlar”  
1. Manual çağrı butonları kırılabilir cam tipinde, gömme veya yüzey montaja uygun aynı derecede ıslak, nemli ve tozlu alanlar içinde uygun ve EN54-11 ve EN54-17’e göre onaylanmış olmalıdır. Çağrı butonları, hızlı test için cihazın camını sökmeden test etmek için test anahtarına sahip olacaktır. Çağrı butonları ek olarak müteakip özellikleri sahip olacaktır:
a. Tümleşik kısa devre izolatörü.

b. Alarm tepki indikatörü.

c. Ek olarak koruma kapağı ekleme imkanına sahip olacaktır.

d. Testi kolaylaştırmak için kablosuz haberleşme cihazı; Mevcut durumu ve kablolama durumunu okumaya izin verecektir.
e. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 70°C’e kadar 
f. En az 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır 
g. Giriş koruması en az  IP44 ( Koruma mühürü ile IP64)
Z. FDM226-RP Hava geçirmez Manual Çağrı Butonları  
1. Hava geçirmez manual çağrı butonları plastik elemanı bastırarak aktive edilmeli ve EN54-11’e göre onaylı olmalıdır. Çağrı butonları, hızlı test için cihazın camını sökmeden test etmek için test anahtarına sahip olacaktır. Çağrı butonları ek olarak müteakip özellikleri sahip olacaktır:

a. Tümleşik kısa devre izolatörü.

b. Alarm tepki indikatörü.

c. Ek olarak koruma kapağı ekleme imkanına sahip olacaktır.

d. Testi kolaylaştırmak için kablosuz haberleşme cihazı; Mevcut durumu ve kablolama durumunu okumaya izin verecektir 
e. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 70°C’e kadar 
f. EMC uyumluluğu: 50V/m

g. Giriş koruması: IP66.

AA. FDM223Manual Çağrı Butonları  
1. Manual çağrı butonları kırılabilir cam tipinde, gömme veya yüzey montaja uygun ve EN54-11 ve EN54-17’e göre onaylanmış olmalıdır. Çağrı butonları, hızlı test için cihazın camını sökmeden test etmek üzere test anahtarına sahip olacaktır. Çağrı butonları ek olarak müteakip özelliklere sahip olacaktır:

a. Tümleşik kısa devre izolatörü.

b. Alarm tepki indikatörü.

c. Ek olarak koruma kapağı ekleme imkanına sahip olacaktır.

d. Testi kolaylaştırmak için kablosuz haberleşme cihazı; Mevcut durumu ve kablolama durumunu okumaya izin verecektir 
e. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 70°C’e kadar 
f. En az 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır 
g. Giriş koruması en az  IP44 ( Koruma mühürü ile IP64)
AB. FDM223__ Manual Çağrı Butonları  
1. Manual çağrı butonları kırılabilir cam tipinde, gömme veya yüzey montaja uygun aynı derecede ıslak, nemli ve tozlu alanlar içinde uygun ve EN54-11 ve EN54-17’e göre onaylanmış olmalıdır. Çağrı butonları, hızlı test için cihazın camını sökmeden test etmek üzere test anahtarına sahip olacaktır. Çağrı butonları ek olarak müteakip özelliklere sahip olacaktır:
a. Tümleşik kısa devre izolatörü.

b. Alarm tepki indikatörü.

c. Ek olarak koruma kapağı ekleme imkanına sahip olacaktır.

d. Testi kolaylaştırmak için kablosuz haberleşme cihazı; Mevcut durumu ve kablolama durumunu okumaya izin verecektir 
e. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 70°C’e kadar 
f. En az 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır 
g. Giriş koruması en az  IP44 (Koruma mühürü ile IP64)
AC. FDS229-R Adreslenebilir kombine siren/uyarı ışığı Kırmızı   
1. Alarm ışıklı sirenleri adreslenebilir, doğrudan loop’a bağlanabilir ve loop’dan beslenebilir olmalıdır. EN54-3, EN54-17 ve EN54-23’ün taleplerini karşılar ve onaylı olmalıdır. İlaveten müteakip fonksiyonlara sahip olmalıdır:

a. Tümleşik bir kısa devre izolatörüne sahip olmalı ve loop’daki kısa devre durumunda siren/uyarı ışığı sesli uyarıya devam etmelidir 
b. İzinsiz sökülmeye karşı bir kilitleme aracı olmalıdır.

c. Panelden seçilebilir 11 programlanabiir ton’a sahip olmalıdır.

d. Uyarı ve tahliye amacıyla tonlar arasında geçiş imkanı.

e. Kontrol paneline bağlı diğer sirenlerle tamamen senkronize olabilmelidir.

f. Panel’den seçilebilir 3 ses seviyesi ayarı.

g. 1 metrede en az 99dBA sağlayabilen bir çıkış olmalı.

h. En az  3.2cd’ye sahip pik ışık çıkışı. 
i. Şeffaf kırmızı renkli
j. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 65°C’e kadar. 
k. En az 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır. 
AD. FDS229-A Adreslenebilir kombine siren/ uyarı ışıklı Kehribar  
1. Alarm ışıklı sirenleri adreslenebilir, doğrudan loop’a bağlanabilir ve loop’dan beslenebilir olmalıdır. EN54-3, EN54-17 ve EN54-23’ün taleplerini karşılar ve onaylı olmalıdır. İlaveten müteakip fonksiyonlara sahip olmalıdır:

a. Tümleşik bir kısa devre izolatörüne sahip olmalı ve loop’daki kısa devre durumunda siren/uyarı ışığı sesli uyarıya devam etmelidir. 
b. İzinsiz sökülmeye karşı bir kilitleme aracı olmalıdır.

c. Panelden seçilebilir 11 programlanabilir ton’a sahip olmalıdır.

d. Uyarı ve tahliye amacıyla tonlar arasında geçiş imkanı.

e. Kontrol paneline bağlı diğer sirenlerle tamamen senkronize olabilmelidir.

f. Panel’den seçilebilir 3 ses seviyesi ayarı.

g. 1 metrede en az 99dBA sağlayabilen bir çıkış olmalı.

h. En az  3.2cd’ye sahip pik ışık çıkışı.
i. Şeffaf turuncu renkli.
j. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 65°C’e kadar. 
k. En az 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır. 
AE. DB721 Dedektör tabanı  
1. Detektör tabanı müteakip özelliklere sahip olmalıdır: 

a. Kablo kapasitesi 0.2 – 1.5 mm2
b. Mikro terminal gibi yardımcı terminaller için 0.5 mm2  veya bağlantı terminalleri için 2.5 mm2  boşluk.
c. RAL 9010 saf beyaz renkli.
AF. DBS720 Tümleşik sirenli dedektör tabanı  
1. Dedektör tabanı EN54-3’ün taleplerini karşılar ve onaylı olmalıdır. Sirenler ayrıca:
a. Panelden seçilebilir 11 programlanabilir ton’a sahip olmalıdır.

b. Bir ton uyarı ve bir ton tahliye amacıyla tonlar arasında geçiş imkanı.

c. Kontrol paneline bağlı diğer sirenlerle tamamen senkronize olabilmelidir.

d. Panel’den seçilebilir 2 ses seviyesi ayarı.

e. 1 metrede en az 88dBA sağlayabilen bir çıkış olmalı. 

f. En az 50V/m’de EMC uyumlu olmalıdır. 

g. Çalışma ortamı sıcaklığı -25°C ‘ten + 70°C’e kadar. 

AG. FDB221Dedektör tabanı  
1. Dedektör tabanı adreslenebilir siren veya ışıklı siren, darbeye ve çizilmeye dayanıklı sentetik malzemeden imal edilmelidir. Dedektör tabanı içinde geniş delikler eski sistemlerdeki mevcut deliklerin kullanımına olanak sağlamalıdır. Adreslenebilir sinyal işlemeli yangın dedektörleri için vidasız ‘turuncu’ bağlantı terminalleri. Gizli besleme kabloları için, yüzeysel besleme kabloları için kablo çapı 6 mm’e kadar.
a. Kablo kapasitesi  0.2 – 1.5 mm2
b. Mikro terminal gibi yardımcı terminaller için 0.5 mm2  veya bağlantı terminalleri için 2.5 mm2  boşluk.
c. RAL 9010 saf beyaz.
AH. DBS721 Siren tabanı  
1. Siren tabanı EN54-3’ün taleplerini karşılamalıdır. Ayrıca siren müteakip özelliklere sahip olmalıdır:

a. Kontrol panelinden seçilebilir 11 programlanabilir ses tonu olmalıdır.

b. Bir uyarı ve bir tahliye ses tonu arasında geçiş sağlayabilmelidir.

c. Kontrol paneline bağlı diğer sirenlerle tam senkronize olabilmelidir.
d. Kontrol panelinden seçilebilir 2 programlanabilir ses seviyesi olmalıdır.

e. 1 metre’de  en az 87dBA bir çıkış sağlayabilmelidir.
f. Minumum EMC uyumluluğu 50V/m olmalıdır.
g. Kullanım ortam sıcaklığı  -25°C … +65°C arasında olmalıdır.
BÖLÜM 3 -  UYGULAMA
3.1 İNCELEME
A. İşin performansını etkileyen montaj toleransları ve diğer koşullar için gerekli alanlarda uygunluk koşulları incelenecektir.
B. Yetersiz koşullar düzeltildikten sonra montaja devam edilecektir. 
3.2 MONTAJ:

A. Sistem güncel IEE kuralları ve ülke kurallarına uygun olacaktır. 

B. Yüzeysel kablolama da kablo üreticileri tavsiyeleri doğrultusunda düzgün çalıştırmak için uygun aralıklarla güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.
C. Mümkün olduğu kadar ekipman içinden kablo geçirmeden ve kabloları kırarak uygulamadan kaçınılmalıdır.
D. Kablonun dış duvardan geçtiği yerlerde duvar içine sabitlenmiş higroskopik olmayan malzemeden pürüzsüz bir delik manşon yer almalıdır. Bu malzeme dışa doğru eğimi aşağı doğru olacak ve su geçirmemesi için uygun bir malzeme ile kapatılacaktır. 
E. Kabloların geçtiği borular veya kanal geçişleri, duvarlar, zeminler, bölmeler ve tavanlar, kanal geçişlerini çevreleyen delikler inşaat bütünlüğünü korumak için yeterli yangın direncine sahip yangını durduracak malzemeden yapılmalıdır.

F.  Her yangın alarm bağlantı kutusu üzerinde “Yangın Alarm Sistemi” yazısı yer alacaktır.
G. Tüm kabloların bitiş noktasında 25mm’lik bir tanımlama etiketi olacaktır.
H. Enstallasyon boyunca yangın alarm etiketleri için tutarlı bir renk kodu kullanılacaktır.  

I. Muhafaza içindeki kablolara ayar ve bakım için ekipmanların erişilebilir olması sağlanmalıdır.
3.3 KUTULAR, MUHAFAZALAR VE BAĞLANTI CİHAZLARI
A. Kutular açık pozisyonda ve sıkıca monte edilmelidir.
B. Gerektiğinde boş kapaklar, uzatma halkaları bağlantı kutuları üzerine monte edilecektir. 

C. Gizli kanallarda hizmet veren bağlantı kutuları sıvaaltı monte edilecektir.
D. İlk kurulumu takiben tüm kablo çıkışları, bağlantı noktaları, fiş ve priz kutularının toz koruma kapakları veya cihazları monte edilmelidir.

E. "Yangın Alarm Sistemi" çıkartma veya serigrafik etiketi tüm buvat kapaklarına uygulanacaktır.
3.4 İLETKENLER
A. Herbir iletken çizimlerde gösterildiği gibi terminal noktalarındaki tel işaretleri ile tanımlanır. Bağlantı noktalarında 5 cm’ik kalıcı tel işaretleri kullanılacaktır. İşaret yazıları görünür olacaktır.
B. Tüm kablolama ulusal elektrik kodları ve üreticinin isteklerine uygun monte edilecektir.

C.  Işıklı ve sesli devreler için kablo minimum 1.5mm, sinyal hattı devresi için 1.0 mm bükümlü olacaktır.
D. Tüm ekler lehimsiz bağlantılı olmalıdır. Tüm bağlantılar üretici tavsiyelerine uygun monte edilecektir.

E. İletken tellerin bağlantı vidaları veya saplama tip terminallerinde geçmeli tip papuçlar kullanılmalıdır. İletkenler için yassı papuçlar bağlantılarda yalıtımlı olmalıdır.
F. Enstallasyon yüklenicisi devre tipinin hızlı tanımlanabilmesi için önerilen kablo renk kodunu onaya sunacaktır.
G. Ekipmanların ayarı ve bakımı için alt paneller içinde kablolama düzenlenmiş ve erişilebilir olmalıdır.
3.5 CİHAZLAR
A. Yardımcı panellere monte edilecek röle ve diğer cihazlar DIN rayına veya diğer mekanik bağlantı metotlarında sağlam bir şekilde tesbit edilmelidir.
B. Muhafaza içinde kablolama ekipmanların ayar ve bakım işleri için erişebilir düzenlenmelidir.

C. Tüm cihazlar monteli veya uygun bir elektrik kutusu içerisinde olmalıdır.
3.6 TANIMLAMA
A. Herbir bağlantının heriki sonunu kalıcı alfanümerik kablo işareti ile işaretlenmelidir.

B. Enstallasyon boyunca yangın alarm sistemi kabloları için tutarlı bir renk kodu belirlenmelidir.
3.7 DEVREYE ALMA
A. Tüm sistem bu şartnameye ve ülke şartlarına uygunluğu incelenip test edilecektir. Özellikle:
1. Tüm manual çağrı butonları ve otomatik yangın dedektörlerinin fonksiyonlarının doğruluğu test edilmelidir.
2. Tüm cihazlar doğru bir tanımlama etiketi taşımalıdır.
3. Tüm manual çağrı butonları ve otomatik yangın dedektörleri tüm gerekli gösterge ekipmanlarında doğru metin ve bölge gösterimi ile çalışmalıdır.

4.  Ses basıncı seviyeleri ülke gereksinimlerini karşılamalıdır.

5.  İtfaiye ile bağlantı fonksiyonu doğruluğu test edilmelidir.

6. Sistemlerin neden ve etki koşullarının şartname taleplerine uygunluğu test edilmelidir.

7. Tüm manual çağrı butonlarının ve otomatik dedektör konumlarının ülke ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmelidir.

8. Tüm yardımcı fonksiyonların, asansör geri çağırma, kazan devredışı bırakma ve kapı kapama mekanizmalarının fonksiyonlarının düzgün çalışıp çalışmadığı test edilmelidir.
9. İkincil beslemeler aşağıdaki şekilde denenecektir: 

a. İkincil güç kaynağı 24 saatlik şebeke kesintisi oluştururak ve 30 dk.’lık tam alarm simule ederek denenecektir.  
10. Tüm hata indikatörleri, uygun hata koşulları simule ederek ilgili devreleri test edilecektir.
11. Alınan ve kaydedilen izolasyon direnci, topraklama sağlamlığı ve devre empedansı ölçülecektir.
3.8 DOKÜMANTASYON
A. Sistem tamamlandığında yüklenici müteakip dokümantasyonu sağlayacaktır:

1. Bir set, kaydedilen çizimler ve CAD formatında kablolama detayları.

2. İki set, sistem operasyon, enstallasyon ve bakım el kitabı.

3. Monte edilmiş cihazlar, programlanan parametreleri, metinler ve atamaların tam listesi. 

4. Tüm programlanan neden/etki dokümanı.

5. Aktüel saha kablolama yapısı dokümantasyonu.

6. Sistem programı, CD veya floppy disk formatında.

7. Sistem seyir defteri kitabı.

3.9 EĞİTİM
A. Müteakip konularda eğitim sağlanacaktır: 

1. Yüklenici sistem işletme ve kullanıcı sorumlulukları konusunda müşterinin belirlediği en az iki kişiye eğitim verecektir.  
3.10 SERTİFİKALANDIRMA
A. İşin tamamlanması üzerine yüklenici müteakip sertifikaları ülke kurallarını dikkate alarak temin edecektir:

1. Dizayn sertifikası.

2. Enstallasyon sertifikası.

3. Devreye alma sertifikası.

4. Kabul sertifikası.

5. Tetkik sertifikası.

BÖLÜM SONU 

CERBERUS PRO ADRESLENEBİLİR ALARM SİSTEMİ IP4.0
XXXXX - 10
REVIZYON 1



10/26/2016

