HFC227ea(FM200) GAZLI OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ
1.
GENEL

1.1.
HFC227ea söndürme sistemi uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir.

1.2.
Sistemde kullanılacak malzemeler aşağıda belirtilen uluslararası tanınmış test laboratuarlarının en az birinden resmi onaylı olacaktır.

a)  VDE

Almanya

b)  PTB

Almanya

c)  CERCHAR
Fransa

d)  INERIS
Fransa

e)  ASEV

İsviçre

f)  CESI

İtalya

1.3.
Sistemde yeterli sayıda dedektör, siren, buton, gaz boşalım ikaz paneli, durdurma butonu, boşaltma butonu, operatör paneli ve söndürme tüpleri bulunacaktır.

1.4.
Söndürme sistemine ait tüm saha elemanları söndürme kontrol paneline bağlanacak, ayrıca bir yangın ihbar paneli kullanılmasına gerek olmayacaktır.

1.5.
Sistemle ilgili olarak, binanın özellikleri ve söndürme yapılacak hacimler göz önünde bulundurularak bilgisayar hesaplamaları ve projelendirme yapılacaktır.

1.6.
Tüm elektriksel devreler ve cihazlar kontrol paneli tarafından devamlı olarak kontrol altında tutularak, sistemin kesintisiz ve güvenilir çalışması sağlanacak, arıza durumlarında zamanında uyarı alınacaktır.

1.7.
Otomatik HFC227ea söndürme sistemi, söndürme yapılacak mahalde, çapraz kanallama (cross-zone) prensibine (sistem yazılımında) göre zon teşkil eden dedektörlerden gelen alarm sinyalinin söndürme sistemini aktive etmesi esasına göre çalışacaktır. Ayrıca, sistemi güvenilirliği arttırmak amacıyla, söndürme kontrol paneli kısmında açıklanan programlanabilir alarm tahkik (Pulse Storage) prensibine göre de çalıştırmak mümkün olabilecektir.

1.8.
Yangının erken algılanabilmesi amacıyla, yangın ürünlerini (duman, aerosol v.b.) farklı özelliklerinden dolayı algılayabilecek farklı çalışma prensiplerine sahip neural duman ve geniş spektrumlu optik duman dedektörleri kullanılacak ve yukarıda belirtildiği üzere sistem yazılımında çapraz kanallama ile 2 ayrı kanal teşkil edecek şekilde birbirlerine irtibatlandırılacaklardır. Böylelikle, söndürme sisteminin iki kanalından da alarm sinyali gelmesinden belli bir süre sonra aktive olması sağlanacaktır. Tek bir kanaldan alarm sinyali gelmesi halinde bu durum bir ön alarm olarak belirlenecek, söndürme sistemi bu etapta aktive olmayacaktır. Böylelikle yanlış algılamalarda HFC227ea gazının gereksiz yere boşaltılması önlenecektir.

1.9.
Söndürme yapılacak bölgelerde söndürmenin aktive olduğunu belirten sesli-ışıklı gaz boşalım ikaz paneli ile söndürmenin başlayacağını içerideki personele ikaz eden sesli bir alarm cihazı da bulunacaktır. Gaz boşalım ikaz panelleri söndürme yapılacak mahalin içine monte edileceği gibi, gaz boşalması esnasında içeriye insanların girmemesi için kapı dışına da monte edileceklerdir.

1.10.
Söndürme sistemi istenirse mekanik olarak manuel şekilde de devreye sokulabilecektir.

1.11.
HFC227ea gazı miktarı %7,5 konsantrasyon ve +20 °C minimum çevre sıcaklığına ve korunacak mahallerde HFC227ea gazının kaçabileceği herhangi bir açıklığın olmadığı varsayımına göre hesaplanacaktır.

1.12.
Sistem, HFC227ea gazının yangın anında ortama en çok 10 sn. içerisinde boşalması esasına göre planlanıp tüm boru sistemi, püskürtme nozülleri ve diğer ekipmanlar bu esasa göre seçilecektir.

1.13.
Söndürme için kullanılacak HFC227ea gazının tarif edildiği gibi 10 sn. içerisinde boşalabilmesi, sistem basıncının 42 BAR değerine göre dizayn edilmesi sağlanacaktır.
1.14.
Otomatik söndürme sistemi için seçilen boru ve nozül çapları ile sayıları, onaylı bilgisayar programı kullanılarak teyit edilecektir.

2.
SİSTEM ELEMANLARI

2.1.
SÖNDÜRME KONTROL PANELİ
2.1.1.
Dedektörlerden ve manuel butonlardan  gelen sinyaller yangın ihbar sistemi ana kontrol panelinde değerlendirilerek gerekli ikaz ve kontrol fonksiyonlarının başlatılması sağlanacaktır. Söndürme kontrol paneli ise bina ana yangın ihbar kontrol paneli ile irtibatlandırılacaktır. Söndürme kontrol paneli söndürme sisteminin o bölgede kumandasını sağlayacak yan ana ünitedir. Söndürme sistemi kurulacak odanın kapısına yakın bir yere monte edilecektir.

2.1.2.
Söndürme saha kontrol panelinde sistemin çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen çalıştırma fonksiyonları bulunacaktır.

Teyit 

Alarm Reset 

Lamba Test 

Dedektör On/Off 

Dedektör Test 

Söndürme Bloklama 

Söndürmenin Manuel Aktivasyonu

2.1.3.
Kontrol paneli üzerinde ayrıca yetkisi olmayan kişilerin sistemi kullanmalarını engelleyen bir anahtar girişi de olmalıdır.

2.1.4.
Herhangi bir kanaldan gelen bir alarm sinyali kontrol paneli tarafından hemen reset edilecek, belli bir süre içerisinde (0-60 sn) aynı kanaldan ikinci bir sinyal gelmesi halinde sistem bu sinyali kabul ederek gerekli kontrol fonksiyonlarını başlatacaktır.

2.2.
ALARM SİRENİ 

2.2.1.
Alarm sireni üç değişik frekansa ayarlanabilir olmalı ve düşük akım çekmelidir.

2.2.2.
Siren hem iç hem de dış kullanıma uygun olmalı, beyaz plastikten imal edilmiş soket adaptörü sayesinde istendiği gibi kablo girişine imkan vermelidir.

Teknik Özellikleri:

Çalışma gerilimi

20-32 V DC

Çalışma Akımı 

20 mA

Ses Gücü (1 m mesafede)
105 dB

Çalışma Sıcaklığı

-40°C   +80°C

Koruma Sınıfı

IP 65

2.3.
GAZ BOŞALIM İKAZ PANELİ 

2.3.1.
Bu panel söndürme kontrol panosu ile birlikte çalışacak ve söndürme başladığı anda söndürme mahalline girilmemesi için dışarıdakileri sesli ve ışıklı olarak uyaracaktır.

Panel, 1Hz'lik frekans ile yanıp sönen 6W'lik bir floresan lamba ile 2500 Hz'de çalışan 80 dB'lik (1 metrede) bir sireni içerecektir.

Teknik Özellikleri:

Çalışma gerilimi

18-33 V DC

Alarm Akımı 

max.300mA

Aydınlatma Gücü

150 lümen

Çalışma Sıcaklığı

-10°C   +50°C

Koruma Sınıfı

IP 30

3.
VANALAR, MANİFOLD VE DİĞER AKSESUARLAR

3.1.
HFC227ea gazının depolandığı silindirik tanklar dikişsiz, dövme çelikten imal edilmiş olacaktır. Tanklar üzerinde kontrol amacı ile sistem basıncını gösteren bir manometre bulunacaktır ve tüpler özel valflı bir sistemle elektriksel olarak devreye sokulacaktır.

3.2.
Tüpler üzerine monte edilen bu vanalar, dağıtım sistemini ani basınç artışlarına karşı koruyacaktır.

3.3.
Vana üzerinde acil durumlarda kullanılmak üzere bir emniyet ventili bulunacaktır. Bu cihaz gerektiğinde, el ile müdahale etmek için kullanılacaktır.

3.4.
Manifoldlar, birden fazla tüpün, dağıtım sistemine HFC227ea gazını sevketmek amacı ile kullanılacaktır. Bu manifoldlar üzerinde, tüp sayısı kadar giriş bulunacaktır.

3.5.
Manifold prinçten imal edilmiş olacak, 90 bar çalışma basıncına, korozyona ve darbelere dayanıklı olacaktır.

3.6.
Her tüpün çıkışına bir "check-valf" monte edilecektir. Böylelikle, herhangi bir nedenle sistemden bir tüpün bakım veya doldurma amacı ile çıkarılması durumunda, sistemin çalışmasını gerektiren bir durum ortaya çıkarsa boş olan çıkıştan gazın dışarı kaçması engellenecektir.

3.7.
Tüpler 17.5, 32, ve 67 lt’ lik kapasitelerde üretilmiş olacaktır. Söndürme gazı miktarı söndürme mahali hacmine göre belirlenecektir.

4.
BOŞALTMA MEKANİZMASI

4.1.
Boşaltma, tüplerin elektriksel olarak uyarılmaları ile yapılacaktır. Elektriksel boşaltma ünitesi, dış muhafazası için elektronik bir devre ile bir selenoid bobin içerecektir. Bobin gücü max. 7 watt ve gerilimi 24 V DC olacaktır.

4.2.
Elektriksel olarak boşaltmaya gelecek olan ilk tüpten sonraki tüpler, pnömatik boşaltma ünitesi ile tahrik edileceklerdir.

5.
BORULAR

Söndürme sisteminde kullanılan borular, sistemin basıncına dayanacak çap ve evsafta seçilecektir. Borular uygun aralıklarla tavana ve duvara kelepçelerle tutturulacak, kullanılan bütün boru ve fittingler galvanizli olacaktır.

6. SÖNDÜRME BLOKLAMA BUTONU

HFC227ea gazının herhangi bir yanlış alarmda otomatik olarak ortama gereksiz yere boşalmasını önlemek ve bu amaçla sistemi bloklamak üzere söndürme bloklama butonu kullanılacaktır. 

Söndürme bloklama butonu söndürme kontrol paneli ile irtibatlandırılacaktır. 

Söndürme bloklama butonu, yetkili kişiler tarafından söndürmenin tekrar devreye sokulması amacıyla anahtara sahip olacaktır.

Sayfa: 1/3

